염소분산주입시설 가동 현황 보고(7월)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이승열	이동조	08/04 김인웅

7월중 염소분산주입시설 가동현황을 다음과 같이 보고합니다.

2017.  8.  4.

보고자 : 공업6급 이  승  열

□ 기    간 :  2017.  7.  1 ~  7.  31

□ 염소분산주입시설 현황

○ 시설현황 : 4개소 (서초, 방배, 반포 배수지, 내곡가압장)

○ 내    용 : 염소를 적정 주입하여 관말 수도꼭지 잔류염소 농도 0.1 ~ 0.3 mg/L 유지

□ 염소주입 농도 증감 조절 횟수 : 총 28회

○ 방  법 : 수질자동측정기 잔류염소 측정값 변화에 따라 염소 주입농도 가감

- 염소 농도 0.15mg/L 미만 시 : 염소 주입량 증량

- 염소 농도 0.30mg/L 초과 시 : 염소 주입량 감량

구 분	내곡가압장	서초배수지	방배배수지	반포배수지
주입농도 증	1	5	2	6
주입농도 감	0	5	3	6
계	1	10	5	12

○ 결   과 : 관말 수도꼭지 잔류염소 농도 0.28 ~ 0.35mg/L 적정 유지

□ 차염(염소)주입 위치 및 평균주입 농도

염소분산 투입시설	염소주입 위치(배수지 앞단)	주입평균 농도 (mg/L)			관말 수도 꼭지
		차염 주입농도	차염 주입前	차염 주입後
내곡 가압장	암사 → 우면산 → 서초배수지 → 내곡가압장↑→ 내곡배수지 (차염주입)	0.01	-	0.41	0.31
서초 배수지	암사 → 우면산 → ↑ 서초배수지 → 수도꼭지 (차염주입)	0.05	0.33	0.35	0.28
방배 배수지	암사 → ↑ 방배 배수지 → 수도꼭지 (차염주입)	0.06	0.28	0.43	0.35
반포 배수지	암사 → ↑ 반포 배수지 → 수도꼭지 (차염주입)	0.03	0.28	0.47	0.28

□ 차염생산용 소금 사용량 : 총 1,792kg

염소분산 투입시설	소금사용량 (kg)	염소분산 투입시설	소금사용량 (kg)
내곡 가압장	2	방배 배수지	685
서초 배수지	711	반포 배수지	394

□ 시설별 운영내용

가. 내곡 가압장

- 2017. 7.   4 : 교체설치 후 시운전 점검

- 2017. 7.  12 : 현장제조염소 시료채취 및 검사의뢰

- 2017. 7.  19 : 교체설치 후 원격제어 용역 점검

- 2017. 7.  21 : 교체설치 후 가동개시

나. 서초 배수지

- 2017. 7.   3, 18, 24, 26, 27, 28 : 염소분산주입시설 점검

- 2017. 7.  17 : 현장제조염소 시료채취 및 검사의뢰

다. 방배 배수지

- 2017. 7.   3, 18, 24, 26, 28 : 염소분산주입시설 점검

- 2017. 7.  17 : 현장제조염소 시료채취 및 검사의뢰

- 2017. 7.  27 : 냉온수조절장치 에러발생으로 재부팅 후 정상작동

라. 반포 배수지

- 2017. 7.   3, 19, 27, 28 : 염소분산주입시설 점검

- 2017. 7.  17 : 현장제조염소 시료채취 및 검사의뢰

- 2017. 7.  18 : 소금정수 전동밸브 고장으로 수동공급

- 2017. 7.  24 : 소금정수 전동밸브 수리 교체.

- 2017. 7.  26 : 소금탱크 수위센서 고장으로 센서 세척

붙 임  1. 점검표 1부.

2. 가동현황 1부.  끝.

붙 임 1)

염소분산주입시설 점검표

점 검 항 목
설비명	점 검 내 용
소금저장탱크	소금탱크 주변 청결상태(누수여부 확인)
	소금 저장량 확인
차염저장탱크	차염탱크 주변 청결상태(누수여부 확인)
	차염 저장량 확인
연수기	연결배관 청결 및 누수상태 확인
냉,온수 조절장치	전원공급 및 냉온조절 정상작동상태
	연결배관 청결상태 및 누수여부확인
	온도계 정상작동 상태(17~18℃)
차염발생장치	발생기(반응셀) 정상작동 상태
	연결배관 청결상태 및 누수여부확인
차염주입펌프	정상작동상태 확인(소음발생 및 누수여부)
	연결배관, 압력계, 배관 이음부분
정류기	전류, 전압 정상 작동상태(소음여부)
제어반	제어화면 정상 표시상태
수소가스누출경보	수소가스농도 확인(4% 이내)
소화기(안전장구)	비치여부 및 정상작동(압력) 확인
냉방장치(에어컨)	정상작동여부(온도설정) 확인
기타 사항	출입구 시건 장치 등 확인