조치명령대상 확인결과조서(k호텔 외1개소)

예방과-5883(2014.4.11)호 “소방특별조사 조치명령 대상 현지확인 계획”

○ 명령번호 : 제126호,제127호

○ 확인날짜 : 2014. 4. 11.(금)

○ 대 상 명 : k호텔,

○ 확 인 자 : 검사지도팀 소방장 김광희, 소방교 인상현

○ 조치명령 확인결과

대 상	소방시설종 류	조치명령 내용	조치명령 기 한	확 인 결 과	비 고
k호텔 (남부순환로 218길27)	경보설비	○자동화재탐지설비의화재안전기준(NFSC203) ☞ 수신반 도통시험불량(지층,5층)	2014. 4.11(금)	완비 (126호)
클리어모텔 (관악로 15길34)	소화설비 피난설비	○옥내소화전설비 화재안전기준(NFSC102) ☞ 옥내소화전 보조펌프 off등 미점등 ☞ 옥내소화전 사용방법 미부착(전층) ○ 피난기구의 화재안전기준(NFSC 301) ☞ 완강기 표지탈락(전층)		완비 (127호)

끝.

결재	담당자		★담당자		검사지도팀장		예방과장
	김광희		인상현		박성석		04/15 신태수
협조