함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2014년 3월분)

1. 우리 센터의 2014년 3월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'13.3월	786,883,230	9,866,980	34,268,700	0.287	전년 동월대비 수돗물 총생산량은 9만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 자연유하(노량 진라인) 44만톤 증가, 저양정(우면산라인) 19만톤 증가, 고양정(방배라인)은 72만톤 감소 하였음 1취수장 노후 펌프 교체에 따른 취수효율 개선 및 생산량감소로 전력사용량은 2.4% 감소하고, 톤당 전력사용량은 0.005감소하였 으나 동력비는 계속된 전기요금 인상으로 6.13% 증가하였음 ▶ 1취수장 펌프시설 보강 - '13년 8월 : 2,8호 펌프(1900마력) 교체 - '13년 8월 : 3호 펌프(1200마력) 수리 ▶ 전기요금 인상 - '13.11.21 : 산업용 전기료 인상(6.4%↑)
'14.3월	835,142,630	9,628,368	34,176,200	0.282
증 ․ 감	+48,259,400	-238,612	-92,500	-0.005
	+6.13%	-2.4%	-0.27%	-1.74

※ 계속된 전기요금 인상(2013.1.14 산업용 고압 4.4%↑, 2013.11.21 산업용 고압 6.4%↑)에도 1취수펌프 보강 및 탄력적인 정수장 운영(시간대별 생산 공급량 조정)으로 전기요금 절감에 기여함

붙임 : 1. 2014년 2월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부. 끝.

주무관	김희수		정수시설과장	남효돈		소장	04/15 유성종
협조자	주무관	이병옥		정수과장	김영배
시행	정수시설과-492	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개