문서번호	배수과-6744
결재일자	2017.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
최호림		代권오정	08/16 이규상
협조
	주무관		조성균

『현행가압장 이중화**** 급수체계 개선 및 급수운영 계획 보고

2017.  8.

급 수 부

(배수과)

『현행가압장 이중화****

급수체계 개선 및 급수운영 계획 보고

현행가압장 공급계통의 안정적인 급수를 위한 남산배수지 및 홍은배수지 이중화 공급체계 구축 전환을 위한 급수운영 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ				개 요

□ 추진배경 및 문제점

○ 현행가압장(보광 직송+남산배수지) 공급을 위한 송수관로(통일로 D500~1200㎜)에 신규 다량급수처(신라스테이호텔, 서대문타워 등)가 많아 저수조 담수시 사용량 증가로 인해 공급압력, 공급량 부족 등 급수운영에 어려움이 많음

○ 남산배수지 고수위 및 물 사용량이 적은 시간대에 보광가압장 송수펌프 운영대수 감소시(450Hp×1, 250Hp×1 ⇒ 450Hp×1) 관말에 위치한 현행가압장 인입압력 저하로 일부 고지대(현저동) 지역 소출수 발생

- 현행가압장 인입압력┌ 평상시 : 4.5㎏f/㎠ 이상

└ 부족시 : 4.0㎏f/㎠ 이하(압력저하로 고지대 단수)

※ 현재 현행가압장 적정 수압을 위해서 남산배수지 급수운영을 직․간접으로             운영하고 있음

○ 홍은배수지 시설용량(12,500㎥) 대비 사용량(17,000㎥/일)이 적어 체류시간 과다로 운영되고 있음.

- 현재 체류시간 : 17.6hr

□ 현행가압장 현황

○ 위 치 : 서대문구 영천사길 40번지(’90년11월 준공)

○ 펌프현황

펌 프 (Hp)	토출량 (㎥/min)	양 정 (m)	인입관압 (㎏f/㎠)	G.L (m)	설치일	내구년한	구 분
50×2	3.0	43	5.6	47	’07.10	10년

○ 급수현황(GL:60~117m)

- 서대문구 3개동(현저동, 홍제1,2동) 2,257세대, 5,894명

- 공급량 : 2,500㎥/일

○ 공급계통

- 뚝도정수장 보광(남산)가압장

보광

(Q=2만㎥)

HWL:75m

LWL:69m

남산

(Q=4만㎥)

HWL:104m

LWL:98m

무악

(Q=1천㎥)

HWL:128m

LWL:131m

현저, 홍제1,2동

2,257세대

직접 공급

뚝도

정수장

무악(증)

20Hp×2

현행(가)

50hp×2

D1200

D900

D600

D700

D300

D200

D300

D1200

D1500

보광(가)

450hp×3

250hp×2

200hp×3

100hp×2

□ 현행가압장 급수운영 개선을 위한 관계자 회의

○ 일    시 : ’17. 8. 10.(목) 10:30

○ 장  소 : 급수부 회의실

○ 참석자 : 본부 배수과, 시설관리과 담당

서부수도사업소 □ 급수운영과 담당, 직반장

□ 시설관리과 기전팀 담당

○ 내  용 : 현행가압장 안정적 공급체계 구축과 남산배수지의 정상적 운영을 위한 이중화 방안 검토(뚝도 남산⇒강북 북악터널(홍은)+뚝도 남산(비상시))

Ⅱ				개선방안 검토

□ 현행가압장 급수체계 이중화 방안 검토

○ 이중화 방법 검토

- 통일로에 매설되어 있는 미사용관로 1984/SP/D1000mm(’13년        SHL 정비완료)를 세척하여 강북 북악터널(홍은배수지)로 전환하고        기존 뚝도 보광(남산)배수지와 이중화하여 안정급수 추진

※ 통일로에 부설되어 있는 홍은배수지 배수관로 D1000㎜와 현행가압장 배수관로 연결하여 평시에는 홍은배수지로 공급하고 비상시에는 보광(배)가압장 이중화관로를 통해 현행가압장 급수구역 공급

○ 이중화 방안 검토

- 현재 공급계통은 보광(남산)배수지 계통(LWL98m)으로 전환하고자

하는 홍은배수지(LWL 91m)가 △7m가 낮아 공급이 어려우나 현행        가압장 모터펌프(’07년 설치) 내구년한(10년) 도래로 펌프 교체시 양정 및        용량을 홍은배수지 여건에 맞춰 설치하면 급수 공급이 가능함.

- 공급계통 비교

구분	위치	시설규모 (㎥)	배수지 수위		공급량 (㎥/일)	체류시간 (hr)	비 고
			HWL	LWL
보광 (남산)	용산구 한남동 772-12	40,000	104	98	70,000	13.7	`99준공
홍은	서대문구 홍은1동산1-129	12,500	96	91	17,000	17.6	`72준공

뚝도

보광

P

P

현행

강북

북악

터널

홍은

P

개⇒폐

개⇒폐

지역

급수

평시

비상시

남산

뚝도

보광

P

P

현행

개

개

지역

급수

남산

현 재

개 선

Ⅲ				기대효과 및 행정사항

□ 기대효과

○ 현행가압장 이중화에 따른 보광(배)가압장 대형 모타펌프의 효율적 운영으로 전력비 절감 등을 추진할 수 있으며,

- 남산배수지 급수구역 : 보광(배)가압장 보충으로 직․간접 운영 ⇒  배수지 급수로 인한 간접 운영으로 효율적인 배수지 운영

○ 현행가압장 이중화 공급 구축으로 돌발사고시 안정적 급수공급 확보

○ 홍은배수지 급수 사용량 증가에 따른 적정 체류시간 확보

- 현재 체류시간이 과다한 홍은배수지 적정 체류시간(12hr) 확보를 위해 현행가압장 이중화 시 서대문구 영천동 지역을 홍은배수지로 전환 공급

․전환 공급량 : 약 2,500㎥/일(현행가압장 공급량 2,500㎥/일)

※ 홍은배수지 공급량(전환공급량) = 19,500㎥/일

․홍은배수지 체류시간 : 16.7hr ⇒ 전환시 체류시간 15.3hr

□ 행정사항

○ 서부수도사업소

- 현행가압장의 효율적인 급수운영을 위하여 홍은배수지 수계로의 전환시 여건에 맞게 ‘18년도 모터펌프 교체 시행

○ 본부 시설관리과

- 현행가압장 모터펌프를 적정하게 교체 할 수 있도록 ’18년도 예산 편성 시 반영

○ 현행가압장 이중화 및 홍은배수지 적정 체류시간의 확보를 위한 급수체계 개선안에 따른 모터펌프 교체가 원활하게 추진될 수 있도록 관련부서에 통보하여 추진코자 함.

- ‘17년도 예산 미확보로 ’18년도 예산 확보 후 모터펌프 교체시행.  끝.