위험물저장소 소방검사서#####

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	허용	이윤정	04/15 代김의한

검사의 개요			검사의 구분	위험물저장소 소방검사
			검사 연월일시	2014년 4월 14일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			소방위	허용		846-1196
				예방과			소방장	강재국		846-1196
			검사 입회자	성명(관계)			###	생년월일		######
제조소등	설치자		###				안전관리자	###
	설치장소		#############					전 화		########
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			지하탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1987년 9월 17일 제24-089-870917호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					※ 누유점검구 2개 매몰
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					적정함
	정기점검 실시여부(해당대상)					실시함
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 2명
	기 타
조치계획	○시정보완명령 발부 – 매몰된 누유점검구 2개 누유검사 가능하도록 정비요함
비고