문서번호	기술심사담당관-6637
결재일자	2014.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제131호

				시 민
주무관	심사총괄팀장	기술심사담당관		행정2부시장
김달국	이학구	최진선		04/15 김병하
협 조
	도시안전실장		조성일

외부전문가 기동점검단 점검결과 보고 (5주차)

2014.  4.

서 울 특 별 시

기술심사담당관

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

외부전문가 기동점검단 점검결과 보고(5주차)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 외부전문가 기동점검단의 5주차(2014.4.8.~4.12.) 활동결과에 대하여 보고 드림.

점검개요

2014. 4. 8(화)	2014. 4. 10(목)	2014. 4. 12(토)
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	가락시장 시설현대화사업 1단계	지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사
상수도사업본부(시설과)	농수산식품공사(현대화시설본부)	도시기반시설본부(궤도과)
’09.11.23 ~ ‘14.12.20(72%)	’11.06.21 ~ ‘15.02.06(61%)	’09.12.31 ~ ‘15.12.29(34%)
· 한국시설안전연구원 이왕철 · 에스큐엔지니어링 송준민 · H2O컨설팅 김승회 (내부직원 : 토목심사팀장외2)	· 한림구조컨설팅 정석봉 · 미공간 유병학 · 태민엔지니어링 이종태 (내부직원 : 건축심사팀등2)	· 시지이엔씨 이봉열 · 대신이엔지 하상우 · 한경대학교 김용곤 (내부직원 : 기술관리팀등2)

중점 점검사항

❍ 정수처리시설의 시공상태 및 안전시설 관리현황

- 응집침전지 등의 구조물 시공시 방수 등 품질관리실태

- 구조물 시공중 동바리, 안전난간 등 안전시설 설치 적정여부 등

❍ 건축물 신축에 따른 거푸집, 철근 가공조립, 콘크리트 타설 상태

- 철근콘크리트 공사에 따른 동바리 또는 거푸집 등 공사 가시설재 설치 적정성

- 구조물 시공시 철근 배근의 적정성, 품질관리 및 안전시설 관리실태 등

❍ 지하철 건설현장의 시공 및 안전관리실태 전반

- 터널․정거장 굴착에 따른 강재 가시설 및 구조물 시공의 적정여부

- 공사현장 주변 시민 불편사항 및 환경정비 등 현장관리실태 등

점 검 결 과

	총 평
· 공사현장별로 다소 차이는 있으나 지하철 건설공사 등 대형 토목공사보다는 동시다발적으로 병행공사가 추진되는 건축현장에서 안전관리가 다소 미흡한 실정으로 이에 대한 체계적인 관리 필요

시정이 필요한 사항

공사명	계	안전관리	품질관리	환경·시민불편·기타
계	24	9	11	4
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	11	3	4	4
가락시장 시설현대화 사업(1단계)	8	2	6	-
지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사	5	4	1	-

분야별 주요내용

안전관리 분야

- 건축 구조물내 콘크리트 타설용 동바리 편기 등 설치 부적정

- 정수장내 건축물 상부 안전난간 기둥간격 불량 및 안전망 미고정 등

품질관리 분야

- 건축물 슬라브 콘크리트 타설 이어치기 불량으로 균열 발생

- 정수장 구조물 타일마감 조잡, 배수로 기능 미확보 등 시공 불량

- 정수장내 건축물 기초 벽체 마감 콘크리트 들뜸 발생 등

지적사항 조치

지적사항은 점검당일 시공업체 및 감리단에 전달하여 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 관리 및 현장지도토록 공문으로 통보

현장별 주요 지적사례

1. 가락시장 시설현대화 사업(1단계)

· 위    치 : 서울시 가락동 양재대로 932

· 사업개요 : 지하3층, 지상18층/연면적 28,087㎡

· 공사금액 : 142,000백만원

· 공사기간 : 2011.06.21. ~ 2015.02.06.(61%)

· 시공/감리 : 대림산업(주)/ ㈜건원엔지니어링

· 추진공종 : 골조공사 및 내부 칸막이 조적공사 등

○ Slab 중앙부분 이어치기 불량(이어친 부분 균열발생)으로 누수발생 우려

⇒ 업무동 16층 슬라브 균열발생 부위에 대한 근본적인 보수대책 및 향후 콘크리트 타설시 이어치기 계획 수립(시공상세도 작성 시공) 후 시공 필요

○ Supper Deck 슬래브 지지부분 보강재 미설치 등 불량

⇒ Slab에 고정된 데크부분 보강조치 및 구조기술사의 구조 안전검토 필요

○ 구조물 보 콘크리트 타설용 동바리 설치 부적정

⇒ 동바리 설치가 한쪽으로 편기되거나 휘어진 불량 동바리 사용으로 안전사고 발생 우려

○ 응력이 집중되는 보 중앙부에 균열 발생(13층, 15층)

⇒ 균열 진행 여부를 판단 후 보수작업 및 균열현황 대장 작성 관리 필요

○ 콘크리트 내력 벽체 철근 피복두께 미확보 및 재료분리 발생 등 조잡시공

⇒ 노출된 철근은 치핑후 방청처리 및 콘크리트 재료분리 발생 전수조사 결과를 토대로 단면보수․보강이 필요

· 위    치 : 광진구 구의동 광나루로 571

· 사업개요 : 제3정수장(40만㎥/일) 재건설, 현대화 등

· 공사금액 : 180,084백만원

· 공사기간 : 2009.11.23. ~ 2014.12.20.(72%)

· 시공/감리 : 대우건설/한국종합기술

· 추진공종 : 응집침전지 방수공, 관리본관 공사

2. 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 정수지 타일 마감불량 등 조잡시공

⇒ 정수지 내부 배관 접속부 바닥 타일의 마감처리 불량

○ 배수펌프의 집수정 유입 배수로 시공 불량

⇒ 배수펌프가 설치된 집수정의 유입배수로가 스틸그레이팅으로 막혀있어 배수로 기능 상실

○ 펌프냉각 용수 배수로 종단구배를 설계와 반대로 설치

⇒ 펌프냉각 용수의 배수로가 설계방향과 반대로 되게 역구배로 설치되는 등 시공 불량

○ 공사장 주변 사면 슬라이딩 및 기초 벽체 마감 콘크리트 들뜸

⇒ 구 관리동 외벽기초와 사면 일부 슬라이딩 발생되고 기초 벽체의 마감 콘크리트 들뜸 현상 발생

○ 외부 안전난간 기둥간격 불량 및 안전망 미고정

⇒ 관리본관 3층 외부 안전난간의 기둥 간격이 넓고 안전망이 고정되지 않아 안전사고 발생 우려

· 위    치 : 송파구 석촌사거리~삼전동(구 잠실병원)

· 사업개요 : 정거장 330m, 본선 1,560m

· 공사금액 : 204,114 백만원

· 공사기간 : 2009.12.31. ~ 2015.12.29.(34%)

· 시공/감리 : 삼성물산/수성엔지니어링

· 추진공종 : 쉴드터널 굴진, 정거장 등 구조물공사

3. 지하철9호선 3단계 919공구 건설공사

○ 정거장 개착 복공구간 개구부 안전망 일부 훼손

⇒ 932정거장 개착 복공구간 개구 외측 차량통행부 안전망 일부 훼손

○ 복공판 설치불량으로 일부 흔들림 발생

⇒ 석촌역 사거리 정거장 개착구간 복공판 설치 불량으로 차량통행시 일부 흔들림현상 발생

○ 정거장 지중경사계 관리기준치 고려 중점 계측관리 필요

⇒ 932정거장 지중경사계 측정값이 1차 관리기준치의 89%에 접근하므로 굴착시 중점 계측관리 필요

○ 개착구간 충적층 굴착시 지하수위계 중점 계측관리 필요

⇒ 932정거장 충적층(사질토) 굴착시는 지하수위가 급격히 저하될 우려가 있으므로 지하수위 변동에 대한 중점 계측관리 필요

○ 지하철8호선 하부 통과구간 정밀 시공대책 강구

⇒ 지하철8호선 받침 강재 하부 콘크리트 충진(채움)방안 등 정밀시공대책을 강구 수립 후 시공추진이 요구됨

. 끝.