문서번호	시설관리과-838
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		04/16 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 4

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 남부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  4.  16

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 4. 14 (월) ~ 4. 15 (화) 13:00 ~ 17:30
점검대상	증 압 장 : 8개소(신대방, 봉현, 신림2, 봉천9, 사당3, 달마사, 사당5, 상도5)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <신대방증압장> - 기동전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(15HP×2) <신림2증압장> - 기동전동반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(20HP×2) <봉천9증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(5HP×2) <봉현증압장> - 기동․전송반 : 2면 - 모터펌프 : 3대(60HP×3) <상도5증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(20HP×2) <달마사증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(1HP×2) <사당5증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(20HP×2) <사당3증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(15HP×2)

점검내용

○ 점검결과

- 봉천9증압장 : 배수펌프 집수정 폭 및 깊이가 낮아 모터 소손우려가 있고, 잔수가 항상 고여있어 유해가스 발생

- 사당3증압장 : 배수펌프용 전자접촉기 주접점 접촉불량에 의한 출력부족으로 모터펌프 소손우려

- 상도5증압장 : 모터펌프1호 운전용 전자접촉기 장기간 사용에 따른 접점 접촉불량으로 과열

<현황 사진>

집수정 폭 및 깊이가 낮음 (봉천9증압장)	전자접촉기 주접점 접촉불량 (사당3증압장)	접접불량으로 과열 (상도5증압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 남부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.