함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	구의 재건설 공사관련 점검로 설치에 따른 의견 회신

1. 항상 상수도 발전을 위하여 협조하여 주신데 대하여 감사 드립니다.

2. 구의CM 제2014-150(2014.4.4.)호와 관련입니다.

3. 구의 재건설 공사관련 점검로 설치에 따른 우리 센터 의견을 다음과 같이 회신 합니다.

가. 검토의견

시 설 물	검 토 내 용
응집침전지	지별 월류수 및 드레인밸브 점검위한 충분한 면적 발판설치 응집지 유량 분배밸브2개소 점검로 및 발판설치
오존접촉지	오존설비 배관 간섭 고려 점검로 설치
활성탄흡착지	중앙 역세수 퇴수로 맨홀 점검위한 점검로 설치 시설물 반출 용이하게 호이스트 끝단 하단부 발판 2개소설치
송수펌프동	역세수 매인헷더 전동밸브 2개소 점검발판 설치 송수 및 역세펌프 모터측면 워크웨이 보강 설치 부스터 펌프 점검,정비 가능토록 발판 설치 배관랑실 월계송수라인 점검 가능토록 점검사다리 설치
유량계 및 약품동	전체유량계 상부 공기빼기 밸브 점검위한 발판 설치 약품동 워크웨이 설치 ․ 방액제위 및 방액제 칸막이간 건널다리 설치
기 타	상부발판 재질변경 구두 요청(STS ⇒ FRP(PVC)) ․ 재질강도, 화재측면 등 안전확보시 본부 승인 절차 필요

나. 송수펌프동 워크웨이 작업시 송수모터펌프가 가동중임을

유념하여 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 관련공문(점검로 설치에 따른 검토 보고) 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	구의고도책임사업자,(주)대우건설 현장대리인
주무관	이한경		정수시설과장	04/16 박심근
협조자	주무관	이정원		주무관	김달회
시행	정수시설과-441	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	02-3146-5472	/전송	02-3146-5409	/	sansuya@seoul.go.kr	/	대시민공개