문서번호	시설개선과-1309
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		04/16 신동호
협 조
	주무관		지양수

제1수영장 경영풀 순환펌프 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4. 14(월)

체육시설관리사업소

(시설관리과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

제1수영장 경영풀 순환펌프 고장보고

제1수영장 기계실내 설치되어 있는 경영풀 순환펌프가 고장이 발생하여 A/S 의뢰, 점검하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

❍ 제1수영장 경영풀 순환펌프가 고장으로 모터 이상소음이 발생하여 전문   업체 A/S 의뢰 점검

❍ 펌프 및 모터 제원

설치위치	용도	펌프			모터
		규격	제작사	설치년도	규격	제작사	설치년도
제1수영장 기계실 내	풀공급	40HP 3대	윌로	2011년	440V 3대	윌로	2002

점검결과

○ 일    시 : 2014. 4. 15(화)

○ 점 검 자 : 시설개선과 황인정외 1명, 펌프 전문업체

○ 점검내용 : 펌프 및 모터 작동상태 점검

○ 점검결과 : 장기간 사용 및 노후로 모터브라켓 F․R측 및 모터베어링                   등 주요 부품 고장으로 소음이 심하며 펌프 효율이 떨어짐

※ 소모품 교체시기 도래

○ 점검사진

구분	펌프	모터	고장부품(브라켓 및베어링)
점검사진

조치의견

❍ 장기간 사용 및 내구연한(10년) 경과되었고, 설비의 효율적 관리을    위하여 전문업체에 의뢰하여 긴급 수리하고자 함

소요예산 : 약 1,325,000원(부가세포함)

❍ 수리내역  : 모터브라켓, 베어링 교체(3대)

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합               운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

❍ 방  법 : 금액이 소액으로 전문업체 수리 후 계좌입금.

따로붙임 : 견적서 1부. 끝.