문서번호	고도정수반-844
결재일자	2014.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		고도정수반장		시설안전부장
이재학		이임섭		04/17 윤석우
협 조
	기전설비과장				서대훈
	주무관				박태원

“구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사”

배출수지 용량 추가확보방안 실정보고 검토

2014. 4

시설안전부

(고도정수반)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

배출수지 추가확보 방안 실정보고 검토

당초 배출수지 용량을 여과지와 활성탄흡착지 각 1지의 역세척 수량을 동시에저류할수 있도록 설계ㆍ반영하였으나, 상수도시설기준에는 부족한 용량으로 설계되어 배출수지 추가확보 방안 실정보고에 대한 검토 보고임

※ 관련근거 : 구의CM 제2014-162(2014.4.11.)호에 의거

Ⅰ		배출수지 설계기준 검토

입찰안내서

21. 배출수지(입찰안내서 P7)

□ 급속여과지, 활성탄흡착지의 역세수를 착수정으로회수하며, 유사시 역세수를   농축조에서 처리할 수 있도록 배관계획 수립

□ 여과지 1지, 활성탄흡착지 1지 역세척 수량을 저류할 수 있도록 계획

자. 배출수지(입찰안내서 P4-35)

□ 배출수지 유입수는 급속여과지와 활성탄흡착지 역세척수를 대상으로 하며,

경제성 및 운영상의 용이성, 역세척수 수질의 양호성을 고려 상등수는 착수정 으로 회수 재활용하도록 계획 수립하여야 한다

상수도 시설기준(5.23.3 배출수지 P678)

배출수지에는 다음 각 항에 따른다

1. 1지의 용량은 1회의 여과지 세척배출수량 이상으로 한다

2. 지수는 2지 이상으로 하는 것이 바람직하다

Ⅱ		실정보고 내용

당초 설계내용 검토

입찰안내서에 의거 배출수지를 급속여과지와 활성탄흡착지 1지의 역세척 수량을 동시에 저류할 수 있도록 설계 반영(2,078㎥) 하였으나,

상수도 시설기준 “배출수지 1지의 용량이 1회 여과지 세척배출수량 이상으로 확보한다” 규정 및 기존 1정수장 운영(특히, 동절기)결과 여과지에서 발생되는 최대 역세척 수량을 감안할때 원활한 배출수지 처리를 위해서는 1지당 약 265㎥ 이상추가 확보가 필요한 실정임

- 배출수지 용량 검토

구 분	기 준	설 계	검토결과
입찰안내서	여과지1지 + 활성탄흡착지 1지 배출수량 저류(Q=2,078)	#2여과지1지 + 활성탄흡착지 1지 배출수량 저류 (Q=2,178)	적정
시설기준	1지용량 역세척배출수량 이상 (Q=1,354)	배출수지 1지 용량(Q=1,089)	265㎥부족
처리시설	발생용량(Q=2,207)	시설용량(Q=2,178)	29㎥부족

※ #1 정수장 여과지 역세척 배출수량이 설계대비 과다하여 용량이 시설기준에 부합하지 않음

배출수지 추가확보 방안 검토

시공사(신설배수지 추가설치) 검토의견

- 신설 배출수지 2지를 증설〔W11mxL11.5mxHe2.2m(2지)=556㎥〕하여 부족용량을 확보

- 통합배출수지와 신설배출수지 일체운전 가능토록 자연유하 배관 연결(D=800mm, L=10m, 2열)

- 슬러지 배출방법 개선을 위해 기전설비과와 협의후 설치 예정인 슬러지수집기 2대는 20개월

운전결과 바닥경사에 의거 슬러지 적체가 없어 설치 불 필요

○ 설치위치

- 기 시공된 배출수지의 기계실 후면에 설치

배출수지 추가설치 위치	신설배출수지

- 시공 평면도 및 단면도

평면도	단면도

감리단 검토의견

- 총 배출수량(2,207㎥)대비 시설용량(2,734㎥)은 527㎥의 여유가 있어 운영에 문제없음.

- 여과지 1회 역세척배출수량(1,354㎥)대비 배출수지 1지의 용량(1,089㎥)과의 부족분 265㎥이상 추가 증설이 필요하므로 지당 278㎥ 용량의 배출수지 증설은 적절하며,

- 배출수지 증설로 인한 공사비는 시공사 부담으로 총 사업비 범위 내에서 시행            하여야 할 것으로 판단됨.

정수센터 검토의견

- 배출수지 증설 방안에 대한 이견 없으며, 증설로 인한 공정운영 및 제어프로그램 수정        등 센터와 사전 협의 요청.

기술지원감리 검토의견 (상하수도기술사 이상철)

- 관로손실계산 : 4정수장 역세척시 세척배출수량 1,350톤에 대하여 Peak시 발생하는

손실이 0.895m이내인지 검토 바람

- 배출수지 수위 및 유효수심 : HWL값 선정 적정, LWL은 흡입관경고려 Cavitation

발생여부 검토하여 수위 결정하고 HWL은 안전율 고려 EL32.4이하로 설정 할것

- 증설 용량 : 적정

센터 및 기술지원감리 검토의견 조치계획

구 분	요구사항	조치계획
정수센터 의견	- 증설로 인한 공정운영 및 제어프로그램 수정 등 센터와 사전 협의	-실시설계시 협의
기술지원 감리 의견	- 4정수장 역세시 세척배출수량 1,350톤에 대하여 Peak시 발생하는 손실이 0.895m 이내인지 검토 - 배출수지 수위 LWL은 흡입관경을 고려 Cavitation 검토 수위 결정 - HWL을 EL32.4m이하로 설정 할 것	-Peak시 손실 0.485m로 0.895m이내임 -유효흡입수두 검토결과 Cavitation 발생하지 않음 -안전율 10%고려 EL32.4m로 결정함

설계사 검토의견(동부엔지니어링)

- 배출수지 수심을 4.9m까지 가능하나 구조적 안정성이 검증된 유효수심 4.5m로         결정함이 타당함,

- 배출수지 용량 증설 시

⇒ 배출수지 용량 1,367㎥이 역세척 배출수량 1,350㎥보다 크므로 상수도시설기준을 만족함.

Ⅲ		보고자 검토의견

상기 실정보고한 사항은 당초 설계된 배출수지 1지의 처리용량(1,089㎥)이 상수도시설기준인 여과지 1회 세척 배출수량(1,354㎥)을 처리하기에 부족한 용량(265㎥)으로 계획됨에 따라,

배출수량	배출수지(기설치)	부족량	증설	총용량
여과지 : 1,354㎥	1,089㎥	265㎥	278㎥	1,367㎥
GAC : 853	2지		2지	2지
2,207㎥	2,178㎥	29㎥	556㎥	2,734㎥

배출수지 처리용량을 증설(증설시⇒1지당 1,367㎥ 확보)하여 배출수지를 안정적으로 처리하고자 실정보고한 사항으로 본 사항을 승인처리하고, 이를 책임사업관리자에게 통보하고자 하며,

배출수지 증설에 따른 추가소요 공사비는 계약특수조건(1) 제26조(설계변경등)에 의거 계약금액조정대상에 해당되지 않는 사항으로 시공사 부담으로 총 사업비 범위내에서 설계변경에 반영할 사항임을 감리단에 통보

붙임 : 1. 배출수지 용량 추가확보방안 실정보고 공문 및 보고서 각 1부.

2. 시공사 실정보고 관련공문 각 1부.

3. 설계사 검토의견 1부. 끝.