문서번호	시설과-2132
결재일자	2014.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장
마동훈	이춘한	04/17 공헌구
협 조

- 고압간선케이블 교체공사  -

설계도서 감리 검토결과 보고

2014년 04월

서울대공원

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

-고압간선케이블 교체공사-

설계도서 감리 검토결과 보고

“고압간선케이블 교체공사”와 관련하여 설계도서 감리 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		현 황

□ 건    명 : 고압간선케이블 교체공사

□ 설    계 : ㈜극동문화전기 설계 김경용

□ 시 공 사 : 주식회사 태영이엔티 이봉구

□ 감    리 : 주식회사 서  창   정길영

Ⅱ		검토사항

□ 설계사에서 제출한 도면 및 보고서 중 고압간선케이블 및 케이블

트레이 규격에 대한 적정검토

□ 시공사 케이블트레이 접속방법 변경요청에 대한 적정검토

Ⅲ		검토결과(감리)

□ 케이블선정

- 주변전실~ 종관소,조안소,동관소,대동물관, 제1AF관 (6/10kV HFCO 1C/ 70㎟) : 적합

- 주변전실~동양관(6/10kV HFCO 1C/ 90㎟) : 적합

- 종관소~하수처리장 등 9개라인(6/10kV HFCO 1C/ 35㎟) : 적합

- 동양관~해양관(6/10kV HFCO 1C/ 50㎟) : 적합

□ 케이블트레이 선정

- 101~102 맨홀 구간 W600 : 적합

- 102~109,109~111 맨홀 구간 W300 : 적합

- 공동구 단면 NO 11구간 W200 : 적합

- 공동구 단면 NO 21구간 W150 : 적합

- 공동구 단면 NO 21구간 W300 : 적합

□ 케이블트레이 접속방법 변경에 검토

- 변경요청사유 : 설계된방식 적용시 지하구내 기존 포설된 다수 케이블 간섭 등으로 작업진행이 어렵고, 예산이 저렴한 끼움형으로 변경요청

- 적정성 검토(감리)

1) 경제성 검토

구 분	방 식	자재비		인건비	전체 비교
		몸체	조인트(접속)
설계	볼트형	100%	100%	100%	100%
변경	끼움형	100%	볼트형대비 약3% 상승	품셈기준 약15% 절감	약10~12%절감

2) 기능성 검토 : 끼움형 제품 접지본딩은 외부노출로 접속하지                    않아 볼트형에 비해 도전성이 우수하고 기계적                    강도도 동등이상 임(KS기준 충족)

□ 종합의견

- 기 설계된 고압케이블 및 케이블트레이 규격이 적정하고 트레이

접속방법 변경이 적정하여 위 내용과 같이 자재발주요청

Ⅳ		보고자 의견

□ 현장확인 및 감리 검토결과에 의거 감리요청 내용과 같이 자재발주

승인 하고자 함.

□ 케이블트레이 접속방법 변경에 의한 예산절감 사항은 추후 정산하고자 함.

첨부 : 감리 검토의견서(별첨) 1부.  끝.