보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	노운학	김홍준	04/17 장종욱

제 목 : 건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 건축현황

○ 대지 위치 : 서대문구 창천동 72-27호 외 1필지(-28호)

○ 건축규모 및 용도

- 업무시설, 근린생활시설 지하2층/지상12층

- 연면적 : 1,785㎡

○ 관련공문 : 서대문구청 건축과-8442호(2014.04.15.)

□ 검토사항

○ 급수공급 검토

- 급수 공급 : 백련배수지

- 표    고 : 19.8m

- 수    압 : 3.6㎏/㎠

- 주변배관 현황(인입분기점) : D=300㎜, 출수상태 양호

- 급수구경 검토

․ 인입급수관 관경 30㎜ 적용

※ 구경산출【단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)에 의거】

1,653㎡×30ℓ÷7hr÷1,000 =7.084㎥/hr

∵  5,166㎥/hr(Ø25㎜) < 7.084㎥/hr < 8.892㎥/hr(Ø30㎜)

□ 처리의견

○ 서대문구 창천동 72-27호 외 1필지 업무 및 근린생활시설 건축(신축)허가 신청에 따른 협의사항에 대하여 수도계량기 급수 인입 관경을 30mm로 적용하여 아래와 같이 회신하고자 함.

가. 협의내용

1) 상기 위치는 급수공급이 가능한 지역이고,

2) 첨부 『급수협의조건』이행 시 급수공사 승인가능 함.

첨부 : 급수협의조건.  끝.