신세대프라자(겸재로49길 18) 화재 조사일지

	결재	★담당자	지휘1팀장	현장지휘대장
대시민공개		김준극	유재평	04/18 최재천
현장지휘대-2840

1. 조사대상	중랑구 겸재로49길 18 신세대프라자 1층 대일수산
2. 조사일시	2014년 4월 17일(목요일) 10:00 ~ 14:30
3. 참여기관	○ 소방(3명) : 중랑소방서 3명 ○ 경찰(9명) : 서울지방경찰청 3, 중랑경찰서 6명 ○ 기타(2명) : 전기안전공사 2명
4. 조사내용	○ 신세대프라자 1층 대일수산 화재로 인한 연소상태조사 - 연면적 6,164㎡, 6/2층 건물로 지하1,2층 주차장 및 기계실, 1층 슈퍼 및 상가, 2층 사무실, 3층 학원 및 사무실, 4~6층 사우나가 이용하는 건물로 1층 대일수산에서 원인미상의 화재가 발생하여 대일수산 내부 및 집기류 등이 소실된 상태임 ○ 화재원인 조사 사항 - 소방서 및 경찰청 등 유관기관과 합동감식 결과 화재는 1층 대일수산에서 발화되어 가연물인 내장재 및 집기류 등을 태우며 주변으로 연소 진행된 상태로서, - 전기판넬 및 콘센트 등 전기시설에 대한 단락흔 등 발화 요인 조사. - 가스시설 및 냉장고, 정수기 등 전기제품 등 발화요인 조사. - cctv 감식 등 외부 침입에 의한 발화요인 조사.
5. 검토의견	○ 화재가 발생한 1층 대일수산은 발화지점이 출입구 부분으로, 전기판넬 및 콘센트 등 전기시설에 대한 발화요인을 조사한바, 전기판넬 연결선에서 단락흔이 발견되고, 또한 전기판넬 콘센트 칼날부분이 훼손이 확인되어 전기판넬 연결선 및 콘센트 칼날받이 등을 국립과학수사원에 정밀감식 의뢰함.(중랑경찰서에서 의뢰)