문서번호	시설관리과-10304
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
양우창	손병희	04/18 代최명익
협 조

보광배수지 메인 유입 전동밸브 점검보고

2014. 3

중부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

보광배수지 메인 유입 전동밸브 점검보고

《시설관리과 기전팀》

뚝도정수센터에서 보광배수지로 들어오는 메인 유입 전동밸브(1,000A)가 개도 과정 중 오류 발생으로 인하여 현장을 점검하고 조치계획에 대하여 보고 드림.

□ 시설개요

○ 배수지 현황

- 위    치 : 용산구 한남동 산10-212

- 용    량 : 20,000㎥ (2지)

- 배수지 및 급수구역 : 남산대배수지, 남산소배수지, 한남배수지, 용산구, 종로구, 서대문구, 중구 일대

○ 메인 유입 전동밸브 현황

- 밸브 구경 : 1,000A, 버터플라이형

- 작동기 제원 : 24㎏․m, 1.5kW(2Hp), 380V

- 설치년도 : 2005. 11

□ 설치위치(계통도)

□ 점검결과

○ 뚝도정수센터에서 생산된 수돗물은 우리사업소 보광배수지와 서부수도 사업소 와우산배수지(40,000㎥)로 공급되고 있으나 최근 강북정수센터 고도처리시설 연결공사 관련하여 와우산배수지 수계를 확대 변경함.

○ 이에따라 보광배수지 유입밸브 개도량(30~100%) 조절하여 상호 수위를 조절하고 있음.

○ ‘14.4.17 00시경 와우산배수지 담수가 완료되어 보광배수지에 담수코자 유입밸브를 개도하고자 하였으나 메인 전동밸브 오류 발생함.

○ 현장 확인결과 1,000A 버터플라이 밸브에 설치된 전동 작동기의 모터와 연결된 기어박스 케이싱이 파손(크랙)되어 있어 그리스가 누유되어 있었으며 수동 작동시 헛돌림 현상을 확인 기어세트 이탈로 인한 케이싱 파손으로 사료됨.

□ 현장사진

전동 작동기	작동기 파손부

□ 조치계획

○ 공급량과 수위 조절을 위해  뚝도정수센터 및 서부수도사업소에 위 사항에 대하여 유선 통보하여 운영되고,

○ 공급량은 추이 확인결과 보광배수지 배급수운영에는 지장이 없으나,

○ 향후 문제 발생시 작동기를 철거 후 수동 개도하고자 함.

○ 작동기의 모터와 기어박스 등 주요 부품 수리시 소요기간이 길어지고 최근 시행하고 있는 강북정수센터 고도처리 연결공사 및 남산소월길 송배수관 정비공사 기간임을 감안하여 신속한 처리를 위하여 신품 교체하고자 함.

□ 행정사항

○ 소요예상금액 : 금6,500천원

○ 작업방법 : 모터펌프 연간단가 계약업체 작업지시

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비  끝.