문서번호	시설관리과-5730
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
기전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
김종희	이계환	04/18 원응연
협 조

암사아리수정수센터 송수유량계 교정검사 입회 결과보고

2014. 04.

강동수도사업소

(시설관리과)

암사아리수정수센터 송수유량계 교정검사 입회 결과보고

2014년 상반기 상수도사업본부에서 시행하는 암사아리수정수센터 송수유량계 교정검사 현장에 입회하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		교정검사 개요

□ 검사 대상 : 우면산(KD-10)유량계

□ 검사 일시 : 2014.04.18. 10:45~14:25

□ 검사 기관 : ㈜씨엠엔텍

□ 입 회 자 : 본부 누수방지과 차경호(전기7), 암사아리수정수센터 최윤수(기계6)

강동수도사업소 김종희(기계6), 강동수도사업소 김응태(전기6)

Ⅱ		교정검사 결과

유량계	측정 내용					비 고
	측정시간	측정 유량
		기준 유량계	현장 유량계	차이량	오차(%)
우면산 유량계 (KD-8)	10:45~14:25	48,011	47,900	-111	-0.23	교정검사 관리오차 ±0.5%이내 유지

※ 비교측정 결과 오차율이 관리범위 내로 측정되어 교정검사 작업 중 보정은 미실시

Ⅲ		보고자 의견

□ 국가공인 교정검사기관에서 실시한 초음파유량계 교정검사 현장에 입회 결과,

교정검사가 유량계 유지관리 지침에 따라 적정하게 시행되었으며,

□ 『2014년 유량계 설비 유지관리계획』<누수방지과-326(2014. 1.13)>에 의거 기준

유량계 대비 오차율이 ±0.5% 이내로 적정하게 교정완료됨.

	<유량계 교정검사 방법>
○ 유량계 유지관리 지침 - 기준유량계 및 현장유량계 동시에 적산유량 3시간 이상 연속 비교측정 → 기준유량계 대비 오차율이 ±1.5% 이내 유지 - 오차율이 ±1.5%를 초과할 경우 0% 목표로 조정하고 1시간 이상 재측정 → 오차율 ± 1.0% 이내 유지 ○ 본부 누수방지과 방침(2014년 유량계 설비 유지관리계획) - 교정검사 오차 관리범위 ± 0.5% 이내 유지

첨부 : 유량계 비교측정 결과표 1부.  끝.