항 청소후 수질검사 결과

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	04/18 代윤재승

대시민공개

	명에 의하여 2014년도 상반기 대현산배수지 항 청소 후 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 4. 18.
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 공사현황

- 공 사 명 : 2014년 대현산배수지 외 4개소 배수지 항 청소 용역

- 공사일정 : 2014. 04. 14. ~ 12. 05.

- 공사업체 : 하나테크    대표 : 김영순

- 공사감독 : 서울시 시설관리공단 담당 : 조용호

- 현장소장 : 최판석

□ 수질검사결과

- 검사대상 : 아차산 소배수지 2지

- 검사일자 : 2014. 4. 18

- 검 사 자 : 주무관  윤성호. 이위복

- 수질검사결과 : 적 합

검사항목 (수질기준) 검사지점	잔류염소 (4.0mg/L이하)	탁도 (0.5NTU이하)	PH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
아차산 소배수지(2지)	0.34	0.13	7.40	0.00

□ 조치사항

- 아차산 소배수지(2지)의 항청소 후 수질검사결과 수질기준 이내로 적합하여 담수 통수토록 하였으며, 차후 수질에 이상이 있을 경우 수질팀으로 연락하여 재 검사를 받을 수 있도록 안내하였음.  끝.