	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(신길)

1. 소방재난업무가이드 재난대응편-14장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 신길119안전센터 관내 소방용수시설중 소화전고장으로 다음과 같이 보고합니다.

관리번호	식 별	위 치	고장내용	사용여부	비고
765476	지하식	영등포구 가마산로77길 11-7 (영등포구 신길4동 4917-6)	몸통스핀들고장	고장(사용불)
765503	지상식	영등포구 신길로 140 (영등포구 신길4동 237-19)	불출수 (계속헛돔)	고장(사용불)
765336	지상식	영등포구 신길로 234 (영등포구 신길2동 190-101)	제수변고장	고장(사용가)
765372	지상식	영등포구 도신로53길 13-1 (영등포구 신길2동 194-95)	제수변누수	고장(사용가)
765383	지상식	영등포구 도신로53길 13-1 (영등포구 신길2동 215-9)	스핀들고장	고장(사용가)
765141	지하식	영등포구 여의대방로61길 17 (영등포구 신길1동 2-4)	몸통스핀들고장	고장(사용가)
765134	지하식	영등포구 영등포로67가길 20 (영등포구 신길1동 65-1)	관구내 배수불량	고장(사용가)
765118	지하식	영등포구 영등포로 370 (영등포구 신길1동 95-62)	배수밸브불량	고장(사용가)
765202	지하식	영등포구 도신로 236 (영등포구 신길1동 110-47)	몸통스핀들고장	고장(사용가)
765339	지하식	영등포구 영등포로60길 25 (영등포구 신길2동 34-5)	몸통스핀들고장	고장(사용가)
765355	지하식	영등포구 신길로60길 34 (영등포구 신길2동 177)	몸통스핀들고장	고장(사용가)
765356	지하식	영등포구 신길로62길 16 (영등포구 신길2동 179-50)	배수불량	고장(사용가)
765317	지하식	영등포구 신길로60길 29 (영등포구 신길2동 186-128)	전실 배수불량	고장(사용가)
765346	지하식	영등포구 도신로47가길 10 (영등포구 신길2동 190-150)	몸통누수	고장(사용가)
765316	지하식	영등포구 도신로53길 1–2 (영등포구 신길2동 194-94)	몸통스핀들고장	고장(사용가)
765360	지하식	영등포구 신길로52길 13-2 (영등포구 신길2동 219-3)	몸통스핀들고장	고장(사용가)

붙임 : 소방용수시설 복명서 16부.  끝.

	신길119안전센터장
담당자	송민수		3팀장	성시복		센터장	04/18 강정식
협조자
시행	신길119안전센터-2466	(		)	접수		(		)
우	150-051	서울 영등포구 영등포로 84길 31번지(신길1동 454-11)	/
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	torres119@seoul.go.kr	/	대시민공개