문서번호	급수운영과-24570
결재일자	2017.9.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최덕환	배성호	09/18 송근호
협 조

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

( 광진구 화양동 49*****외 1필지 )

2017. 9

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

	우리 사업소 관내 광진구 화양동 4***** 외 1필지 건축허가 신청에 따른 상수도 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

신청 현황

○ 관련 문서 : 건축과-34532(‘17. 9. 14)호

○ 신청 지역 : 광진구 화양동 49*****외 1필지

○ 건 축 주 :  모진연립 주택재건축정비사업조합(조합장 김동식)

○ 건축 규모 : 지하1층/지상 14층, 건축 연면적 6,645.63㎡

○ 용     도 : 아파트(4*세대)

현장 조사 내용

○ 급수 수계 : 아차산 배수지( LWL=65m, HWL=71m )

○ 평균 표고 : 29.3m

○ 분기점 수압 : 3.57 ~ 4.17㎏/㎠

▷ 급수 협의 지역은 배수관(D=150mm)의 수압으로 8층까지 순직결 급수 가능하나,

원활한 급수를 위하여 9층부터 저수조 및 가압 시설을 설치하여야 할 사항임.

○ 분기 및 인입 관경  : 일일 사용 수량 및 관경 균등표에 따라 인입 급수관을                              D=80mm로 결정

조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 붙임과 같이 급수 협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙 임   1. 위치도 1부.

2. 급수 협의 조건 1부.  끝.