문서번호	환경보전과-1113
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
김찬우	이재덕	박웅빈	04/18 신시섭
협 조

매립가스 처리시설 위탁운영결과보고(2014년 3월)

서부공원녹지사업소

환경보전과

매립가스 처리시설 위탁운영결과보고(2014년 3월)

Ⅰ.	추진실적 및 추진계획

□ 3월 추진실적 (세부실적 참조)

○ 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 감지정 모니터링 결과분석

○ 가스 측정구 모니터링 및 결과 분석

○ 침출수위 측정 및 결과 분석

○ 2013년 동절기 안전관리강화 계획 시행 결과 보고

○ 해빙기 대비 매립가스 처리시설 자체안전점검 시행

○ 기타 유지관리 업무

□ 4월 추진계획

○ 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 감지정 모니터링 결과분석

○ 가스 측정구 모니터링 및 결과 분석

○ 매립가스 터보블로워 구매·설치 시행

○ POV 밸브(101A,101B) 보수 시행

○ 매립가스 예비용 유량계 검·교정 시행

○ 유지관리 및 기타업무 활동

Ⅱ.	예산집행 및 징수 세부현황

□ 3월 예산집행 내역

(단위 : 원)

집 행 내 역	계	정산비	비정산비
2월분 매립가스 처리시설 운영 전력요금	2,982,960	2,982,960	-
3월분 매립가스 처리시설 위탁운영비	53,000,000	-	53,000,000
계	55,982,960	2,982,960	53,000,000

□ 3월 징수내역

(단위 : 원)

가스판매 내역	징 수 액 (원)	비 고
2월분 매립가스 공급대금 (한국지역난방공사)	48,617,140	2월분은 3월에 징수
2월분 매립가스 공급대금 (친환경교통과, 상암수소스테이션)	56,680
계	48,673,820

Ⅲ.	주요 추진실적

□ 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 매립가스 발생량 및 농도

계		한국지역난방공사		상암수소스테이션
발생량(㎥)	농도(%)	발생량(㎥)	농도(%)	발생(㎥)	농도(%)
965,138	37.50	964,435	37.50	703	60.0

※ 상암수소스테이션 농도는 공급협약에 의거 60%로 고정 협의됨.

○ 포집정별 메탄(CH4) 발생농도

(단위 : 개)

메탄 농도	포집정 수				전월대비	비 고
	2013년	2014년
	12월	1월	2월	3월
50% 이상	7	9	9	12	+3
45% ~ 50%	7	9	5	12	+7
40% ~ 45%	9	6	13	15	+2
35% ~ 40%	10	13	16	22	+6
35% 미만	73	69	63	45	-18
계	106	106	106	106

○ 포집정별 생성유량

(단위 : 개)

생성 유량 (N㎥/min)	포집정 수(개)				전월 대비	비고
	2013년	2014년
	12월	1월	2월	3월
2.00 초과	0	0	0	0
1.00 ~ 2.00	6	6	3	4	+1
0.50 ~ 1.00	11	26	18	19	+1
0.10 ~ 0.50	12	23	16	50	+34
0.05 ~ 0.10	0	0	2	0	-2
0.00 ~ 0.05	0	0	0	1	+1
0.00 미만	0	0	0	0
ERROR	77	51	67	32	-35
계	106	106	106	106

○ 밸브 개도율

밸브 개도	포집정 수				전월대비	비 고
	2013년	2014년
	12월	1월	2월	3월
10% ~ 30%	0	0	0	0
5% ~ 10%	1	0	0	2	+2
1% ~ 5%	21	19	21	21
0%	84	87	85	83	-2
계	106	106	106	106

(단위 : 개)

○ 측정결과

금월의 경우, 동절기 중점관리 포집정을 모두 개방하여 포집활동을    한 것이 평균 메탄농도 및 포집유량을 증가 시킨 것으로 판단됨

※ 동절기 중점관리 포집정 : 매립가스의 메탄농도 및 포집량이 우수하고 동절기 결빙예상 포집정                               (10개소 : W166~W169, W174, W175, W266~W269)

□ 감지정 모니터링 결과 분석

○ 2014년 1월 DATA (1월16일)

구 분	측정 위치	측정 시간	압력 (mmH2O)	GEM-2000PLUS
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)
감지정	G-1	10:57	-0.6	23.7	3.0	10.8	62.5
	G-2	11:01	-0.2	0.2	0.3	21.4	78.1
	G-3	10:41	-0.6	0.2	2.2	16.8	80.8
	G-4	10:45	0.0	0.5	6.5	5.9	87.1
	G-5	10:51	-0.2	0.2	3.9	16.1	79.8
	G-6	10:38	-0.8	0.2	4.6	11.5	83.7

○ 2014년 2월 DATA (2월13일)

구 분	측정 위치	측정 시간	압력 (mmH2O)	GEM-2000PLUS
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)
감지정	G-1	10:47	-0.6	29.4	7.5	0.5	62.6
	G-2	10:50	-0.2	0.2	0.1	21.8	77.9
	G-3	10:35	-0.2	0.2	0.6	20.5	78.7
	G-4	10:37	0.0	0.2	5.7	8.1	86.0
	G-5	10:45	-0.4	0.2	3.0	16.6	80.2
	G-6	10:32	-0.2	0.2	0.5	20.2	79.1

○ 2014년 3월 DATA (3월06일)

구 분	측정 위치	측정 시간	압력 (mmH2O)	GEM-2000PLUS
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)
감지정	G-1	11:17	-0.2	32.4	6.4	2.4	58.8
	G-2	11:21	0.4	0.2	0.1	22.2	77.5
	G-3	11:03	0.2	0.2	0.4	21.6	77.8
	G-4	11:07	0.0	0.2	5.3	8.5	86.0
	G-5	11:00	0.0	0.2	3.2	15.9	80.7
	G-6	10:55	-0.2	0.3	0.8	19.5	79.4

○ 측정 결과

- 감지정 모니터링을 실시한 결과, 매월 차압이 음수를 나타내어 매립   가스의 외부 이동이 있는 것으로 확인되었으나, G-1을 제외한 감지정   에서 측정되는 메탄농도는 미미하여 큰 이상이 없는 것으로 판단됨.

- 차압이 음수로 메탄농노가 다소 높게 측정된 감지정 G-1의 경우,   모니터링 및 주변 점검을 강화 함.

□ 가스측정구 모니터링 및 결과 분석

○ 측정DATA

단위 :  mb (mmAq)

위 치	번호	1월 (01월10일)	2월 (02월06일)	3월 (03월13일)
		Blower 전단 압력 (-578mmAq)	Blower 전단 압력 (-554mmAq)	Blower 전단 압력 (-643mmAq)
1 매 립 지	TP01	-56.4 (-575.1)	-53.0 (-540.4)	-63.8 (-650.6)
	TP02	-54.3 (-553.7)	-52.5 (-535.3)	-63.5 (-647.5)
	TP03	-53.6 (-546.6)	-52.5 (-535.3)	-63.2 (-644.5)
	TP04	-54.6 (-556.8)	-53.1 (-541.5)	-62.6 (-638.3)
	TP05	-56.5 (-576.1)	-51.7 (-527.2)	-59.6 (-607.7)
	TP06	-53.8 (-548.6)	-52.8 (-538.4)	-62.9 (-641.4)
	TP07	-53.6 (-546.6)	-53.6 (-546.6)	-62.9 (-641.4)
	TP08	-54.1 (-551.7)	-54.5 (-555.7)	-62.9 (-641.4)
	TP09	-53.6 (-546.6)	-53.8 (-548.6)	-63.0 (-642.4)
	TP10	-54.1 (-551.7)	-53.2 (-542.5)	-63.5 (-647.5)
	TP11	-53.3 (-543.5)	-52.8 (-538.4)	-62.7 (-649.5)
2 매 립 지	TP12	-55.4 (-564.9)	-53.1 (-541.5)	-62.9 (-641.4)
	TP13	-62.7 (-639.4)	-53.6 (-546.6)	-62.2 (-634.3)
	TP14	-54.9 (-559.8)	-51.0 (-520.0)	-62.4 (-636.3)
	TP15	-52.3 (-533.3)	-52.3 (-533.3)	-63.2 (-644.5)
	TP16	-54.6 (-556.8)	-52.2 (-532.3)	-63.5 (-647.5)
	TP17	-52.7 (-537.4)	-52.0 (-530.2)	-63.2 (-644.5)

○ 측정결과

: 응축수로 인한 관로의 막힘 현상을 확인하기 위한 것으로 압력층정결과 가스측정구의 위치에 따라 압력측정값의 차이가 있으나, TEST PORT 17개소간에 측정압력이 전반적으로 큰 차이를 보이지 않는 것으로 보아 응축수로 인한 관로의 막힘 현상은 없는 것으로 판단됨.

□ 침출수위 측정 및 결과분석

○  침출수 수위 측정DATA

- 1매립지 상부(포집정/유공관-60m/55m)

구 분	포집정 번호	평균 CH4농도 (%)	내려간 깊이(m)				침출 수위 (m)	전월 대비 (m)	유공관 잠식 (%)
			2013년			2014년
			6월	9월	12월	3월
1 매 립 지 상 부	W153	35.58	51.8	51.1	50.2	56.0	4.0	-5.8	7.3
	W154	57.30	51.7	52.1	51.4	50.4	9.6	1.0	17.5
	W157	23.40	39.7	39.6	40.0	40.2	19.8	-0.2	36.0
	W162	39.20	56.2	57.3	57.0	56.3	3.7	0.7	6.7
	W164	42.56	31.2	32.1	33.8	31.7	28.3	2.1	51.5
	W169	42.67	19.1	18.4	20.4	20.4	39.6	0.0	72.0
	W171	36.43	48.8	49.3	49.8	48.3	11.7	1.5	21.3
	W172	0.20	30.4	31.0	30.4	30.2	29.8	0.2	54.2
	W179	47.80	20.3	21.9	22.2	24.6	35.4	-2.4	64.4
	W180	33.34	24.5	25.1	26.8	24.3	35.7	2.5	64.9

- 1매립지 사면(포집정/유공관-40m/30m)

구 분	포집정 번호	평균 CH4농도 (%)	내려간 깊이(m)				침출 수위 (m)	전월 대비 (m)	유공관 잠식 (%)
			2013년			2014년
			6월	9월	12월	3월
1 매 립 지 사 면	W101	38.60	40.0	39.6	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0
	W104	33.94	36.8	37.0	37.2	38.4	1.6	-1.2	5.3
	W107	47.18	30.5	27.2	31.6	33.2	6.8	-1.6	22.7
	W110	35.64	38.0	37.6	36.3	37.3	2.7	-1.0	9.0
	W114	36.95	30.4	31.2	31.0	32.0	8.0	-1.0	26.7
	W116	31.20	29.7	27.2	28.7	28.4	11.6	0.3	38.7
	W118	48.27	37.4	38.1	36.8	35.6	4.4	1.2	14.7
	W120	38.48	39.0	38.4	39.0	38.2	1.8	0.8	6.0
	W122	32.94	38.7	39.0	40.0	37.1	2.9	2.9	9.7
	W125	25.23	39.1	40.0	39.4	40.0	0.0	-0.6	0.0

- 2매립지 상부(포집정/유공관-60m/55m)

구 분	포집정 번호	평균 CH4농도 (%)	내려간 깊이(m)				침출 수위 (m)	전월 대비 (m)	유공관 잠식 (%)
			2013년			2014년
			6월	9월	12월	3월
2 매 립 지 상 부	W251	43.50	47.0	53.2	54.0	53.6	6.4	0.4	11.6
	W253	45.13	22.0	23.1	22.8	21.7	38.3	1.1	69.6
	W256	44.66	40.1	41.3	42.1	35.2	24.8	6.9	45.1
	W258	35.76	54.9	55.0	54.8	54.0	6.0	0.8	10.9
	W260	50.00	23.9	18.8	20.2	21.0	39.0	-0.8	70.9
	W262	53.43	56.1	55.8	57.4	57.8	2.2	-0.4	4.0
	W265	50.30	54.8	54.0	55.2	54.6	5.4	0.6	9.8
	W267	21.30	52.4	53.2	52.3	51.4	8.6	0.9	15.6
	W268	49.07	13.1	14.3	15.2	16.3	43.7	-1.1	79.5
	W271	42.14	13.7	13.5	13.8	12.8	47.2	1.0	85.8

- 2매립지 사면(포집정/유공관-40m/30m)

구 분	포집정 번호	평균 CH4농도 (%)	내려간 깊이(m)				침출 수위 (m)	전월 대비 (m)	유공관 잠식 (%)
			2013년			2014년
			6월	9월	12월	3월
2 매 립 지 사 면	W201	15.50	34.4	35.6	35.1	35.4	4.6	-0.3	15.3
	W203	36.34	35.8	36.2	35.9	34.8	5.2	1.1	17.3
	W205	34.46	37.0	36.8	36.5	36.0	4.0	0.5	13.3
	W207	26.60	40.0	39.7	38.9	37.6	2.4	1.3	8.0
	W209	31.88	22.6	21.4	21.7	21.4	18.6	0.3	62.0
	W213	31.15	39.8	40.0	39.6	40.0	0.0	-0.4	0.0
	W216	26.90	39.1	38.6	39.0	40.0	0.0	-1.0	0.0
	W219	19.20	27.5	28.0	26.3	28.3	11.7	-2.0	39.0
	W221	0.20	37.6	36.6	37.0	37.4	2.6	-0.4	8.7
	W223	44.83	36.3	36.4	36.8	36.0	4.0	0.8	13.3

○ 침출수위에 따른 메탄농도

CH4 농도	해당 포집정	포집정수	평균 메탄 농도 (%)	평균 침출 수위 (m)	평균 유공관 잠식율 (%)
39% 이상	W107, W118, W154, W162, W164 W169, W179, W223, W251, W253 W256, W260, W262, W265, W268 W271	16	46.75	21.2	39.9
39% 미만	W101, W104, W110, W114, W116 W120, W122, W125, W153, W157 W171, W172, W180, W201, W203 W205, W207, W209, W213, W216 W219, W221, W258, W267	24	28.38	8.1	19.5

○ 측정결과

: 침출수위에 의한 평균 유공관 잠식율이 높은 포집정의 평균메탄농도가 높은 것으로 보아, 침출수위는 메탄농도 생성 및 포집에 영향을 주지 않는 적정한 수위를 유지하고 있다고 판단됨.

□ 2013년 동절기 안전관리강화 계획 시행결과 보고

○ 점검기간 : 2013. 11.25(월) ~ 2014. 3.14(금)

○ 주요점검내용

- 난지도 매립지 매립가스 처리시설 점검

- 매립가스 처리시설 주변부지 점검

- 매립가스 처리시설 위탁운영 수검

- 운영인력에 대한 특별안전교육 시행

- 긴급 복구 체계 시행 및 비상연락망 확인

○ 점검결과 : 특이사항 없음

○ 점검사진

내용	포집정 내부 상태 점검	내용	이송관로 상태 점검
내용	처리시설 설비별 결빙상태 점검	내용	안전장구류 관리상태 점검

□ 해빙기 대비 매립가스 처리시설 자체안전점검 시행

○ 점검목적

: 해빙기에 대비하여 동절기 기간 결빙되었던 매립가스 처리시설의          부지주변 지반과 시설물의 균열, 파손 및 붕괴 등이 발생하지 않도록          예방하지 위함.

○ 점검기간 : 2014. 3. 17(월) ~ 19(수)

○ 점검내용 및 결과

- 매립가스 처리시설

번호	점검대상	점 검 내 용	점검결과	비 고
1	PLC실	부지 주변 지반 침하 현상 점검	이상없음
2		건축물 누수 여부 확인	이상없음
3	공기 압축기실	부지 주변 지반 침하 현상 점검	이상없음
4		건축물 누수 여부 확인	이상없음
5	처리시설 주변부지	부지 주변 지반 침하 현상 점검	이상없음
6		옹벽 및 휀스 변형, 균열 점검	이상없음
7	옥외시설	각 설비 누수, 균열, 파손 상태 점검	이상없음
8		부지 주변 배수로 상태 점검	이상없음

- 매립가스 포집 및 이송시설

번호	점검대상	점 검 내 용	점검결과	비 고
1	포집시설	포집정 내부 헤더관 및 후렉시블관 파손 및 가스 유출 점검	이상없음
2		부지 주변 침하 여부 점검	이상없음
3	이송시설	이송관로 파손 및 가스유출 점검	이상없음
4		이송관로 지지대 및 지지판 이탈 점검	이상없음
5		지선관로 파손 및 가스유출 점검	이상없음
6	기액분리기	기액분리기 파손 및 가스유출 점검	이상없음
7		체크밸브 작동상태 점검	이상없음
8	기 타	주변부지 및 옹벽지반침하, 균열 점검	이상없음
9		배수로 주변 지반침하, 균열 점검	이상없음

□ 기타 유지관리 업무

○ 처리시설 안전관리 관련 현장부착물 교체

- 작업기간 : 2014. 3. 3. (월)

- 작업내용 : 처리시설 내 안전관리 관련 현장부착물 교체 시행

○ 교체사진

내용	긴급복구 비상연락망 교체 전	내용	긴급복구 비상연락망 교체 후
내용	설비관리자 표식 변경 전	내용	설비관리자 표식 변경 후

붙   임 : 가스판매현황 1부. 끝.