문서번호	정수과-641
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	04/21 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 4. 18. (금)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 04. 18. (금)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
230,373	80,210	150,163	227,831	98.90	6.28 (4.58)	2.57 (5.47)	3.64 (5.49)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직		B직		A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	4.89	3.74	5.19	3.63	4.18	3.73
pH	7.71	7.84	7.80	7.80	7.82	7.77
알칼리도(㎎/L)	-	57.12	-	56.71	-	55.62
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.07	0.01	0.05	0.01	0.04
잔류염소(㎎/L)	-	0.29	-	0.27	-	0.32

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.037	0.035	0.036	0.036	0.034	0.035	0.034	0.034	0.034
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.38	0.34	0.36	0.36	0.34	0.35	0.37	0.34	0.35
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	18	9	14	14	6	10	16	4	11

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
3.61	2.89	2.72	8.84	8.94	9.01	강북	구의	강북	구의	0.24	0.24	0.34	0.34
						-	1.44	-	1.44

※ 염소투입률은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상	침전지 4지 청소 및 안전점검관련휴지중
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 근무인원 및 연동사항

인 원	야)14명	정수장 : 9명, 취수장 : 3명, 사회복무요원 : 2명
회 수	시간	기 관 명	성 명	회 수	시 간	기 관 명	성 명
1차	23:10	암사아리수정수센터	정영만	4차
	23:11	뚝도아리수정수센터	이동원
2차	05:04	암사아리수정수센터	장재필
	05:05	뚝도아리수정수센터	이종호
3차
연동 전달사항		야) * 당직근무철저 * 신속한보고체계유지

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자   고 병 희

운영사항	1. 강북정수장 고도정수처리 연결공사 관련 ↳ 구의수계 용마,아차산 배수지 수위 확보 유지 관련(자체 절전부하 관리 미실시) 2. 여과지 10지,11지,12지 주벽 트라프 청소 관련(07:00~16:30) ↳ 청소 후 현장 수동 역세척 후 정상 여과 중 (10지 표세변 유의관찰 요함) ↳ 여과지(10,11,12지) 여층 오염도 조사 완료(07:00~16:00) : 수질연구실 3. 제1정수장 후염소 투입라인 교체(B→A) : 조평대주임
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 책임자   김 희 남

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황. 끝.