함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	유량계 교정검사 일정변경 요청

1. 우리사업소에서 ‘14.4.17(목)에 실시한 중블록 유량계의 자체 유량비교 측정결과 오차율이 아래와 같이 허용오차 관리기준을 초과 하였음.

2. 정확한 공급량 관리와 유수율 향상을 위하여 아래 중블럭유량계에 대한 교정검사 일정 변경을 요청합니다.

□ 교정검사 변경요청

연번	유량계 명	교정검사일		오 차 율 (자체 비교측정)
		당 초	희망일
1	NBM-11	‘15.1.8.(목)	‘14.5.7.(수)	+4.9%
2	NBM-28	″	″	+1.22%

끝.

	남부수도사업소장
주무관	최경호		기전팀장	오준식		시설관리과장	04/21 조상덕
협조자
시행	시설관리과-8884	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 신대방동 470-11(여의대방로 10길 97)	/
전화	3146-4618	/전송	3146-4639	/	cynan77@seoul.go.kr	/	대시민공개