문서번호	시설개선과-1417
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		04/21 신동호
협 조
	주무관		지양수

잠실야구장 오수펌프

고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4. 21(월)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

잠실야구장 오수펌프 고장

잠실야구장 주변에 설치되어 있는 정화조 오수펌프가 고장 발생으로 인해 악취가 발생하여 아래와 같이 조속이 교체하여 이용시민의 쾌적한 환경을 제공하고자 합니다
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

❍ 접수일자 : 2014. 4. 17(목)

❍ 접수내용 : 운영본부 점검결과 자체 수리 불가하여 펌프 일괄 교체의뢰

-  경기 중 오수펌프 고장으로 펌프실 내에서 악취발생

❍ 오수펌프 현황

설치위치	품명	규격	수량	현상태	요청 사항	설치 년도
1루장애인 승강기 앞	수중펌프	5HP	1대	- 현재 1대 설치되어 운영으로 고장 시 대체불가 자동운전 고장	2대 설치	2006
1루 두산 사무실 앞	수중펌프	5HP	1대	- 현재 1대 설치되어 운영으로 고장 시 대체불가 자동운전 고장	2대 설치	2006
3루 정문앞	수중펌프	5HP	1대	- 현재 1대 설치되어 운영으로 고장 시 대체불가 자동운전 및 펌프고장으로 수리불가	2대 설치 1대 교체	2006
3루 휴게실앞	수중펌프	5HP	1대	- 현재 1대 설치되어 운영으로 고장 시 대체불가 자동운전 및 펌프고장으로 수리불가	2대 설치 1대 교체	2006
3루 버거킹앞	수중펌프	5HP	1대	- 현재 1대 설치되어 운영으로 고장 시 대체불가 자동운전 및 펌프고장으로 수리불가	2대 설치 1대 교체	2006
아모제앞	수중펌프	5HP	1대	- 현재 1대 설치되어 운영으로 고장 시 대체불가 자동운전 고장	2대 설치	2006

점검결과

○ 일    시 : 2014. 4. 18(금)

○ 점 검 자 : 시설개선과 황인정, 두산 석응만 부장외 2명

○ 점검내용 : 펌프 및 선로 작동상태 점검

○ 점검결과

- 장기간 사용 및 노후로 6개소 중 3개소 펌프 고장

- 주/예비펌프 2대가 설치되어 고장시 대체 불가

※ 화장실 사용인원이 빈번하여 펌프 고장시기 단축

○ 점검사진

구분	펌프실 배관 및 선로 부식	펌프 고장
점검사진

조치의견

❍ 야구장 이용인원을 고려하여 고장난 3대는 즉시 교체.

❍ 주․예비펌프 설치는 차후 예산 확보 후 시행코자 함.

소요예산 : 약 5,000천원(부가세포함)

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리,노후체육시설개보수사업,잠실종합운동장시설개보수,시설비(401-01) - 잠실야구장 전력감시설비 설치공사

❍ 방  법 : 금액이 소액으로 전문업체 수리 후 계좌입금. 끝.