보 고 서(노후관정비)

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	곽진선	최양주	04/21 代최양주

	명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.
2014 . 4 . 21.
복명자 : 직 시설9급 성명 : 곽 진 선

제 목 :  누수복구시 발견된 노후관  정비

현  황

❍ 관련근거 : 현장실정보고서(누수복구 감리 유병환)- 도우 100-20

❍ 위    치 : 내발산동 684-10호앞, 탐지-27

❍ 누수복구 일시 : 2013.3.4

보고내용

❍ 상기 구간은 “GIS 배관도에는 DCIP/1992,96/∅100mm, DCIP/1988/∅80mm”로 되어 있으나, 누수(탐지)발생으로 현장 굴착하 바 “CIP/∅80mm” 종방향 노후관으로 확인됨.

❍ 확인된 종방향 노후관은 향후 누수재발 우려와 녹물출수 우려가 있어 노후관 개량공사가 필요함.

- 개량대상 : CIP D= 80mm, L=100m

조치(향후)계획

❍ 상기와 같은 실정으로 2013년 방화1동외 10개동 상수도 공사 계약업체인 호용종합건설 (주) 대표 계대영에게 노후관 개량토록 작업지시하고 추후 정산처리코자 하며, 상이한 GIS상 정보는 급수운영과에 수정요청 코자 함.

❍ 공사개요 및 예상공사비 : D=100mm, L=100m (약3,000천원)

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.