문서번호	정수과-608
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
최재호		04/21 김영배
협조
	주무관		고덕현

응집기 패들속도 조정결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

응집기 패들속도 조정결과 보고

응집효율을 증대시켜 침전수질을 개선하고 여과지 부하를 감소시키고자 자체 운영중인 『응집기 패들속도 운용기준』에 따라 동절기 설정치에서 봄·가을 설정치로 변경•조정 하였음을 보고 드림.

추진 경과(응집기 패들속도 조정·운용)

❍ 운영과-958호(2007.05.10) 「응집공정 최적운영 및 관리보고」

- 수온, 탁도, 혼화지에서 응집지까지의 거리를 고려하여 계절별, 응집지

지별 응집기 패들속도를 다르게 설정

❍ 운영과-2608호(2012.05.10) 「응집기 패들속도 점검 조치보고」

- 분배수로 개선공사가 완료되어 혼화지~응집지까지의 거리가 짧아지고 지별 거리차이가 감소함에 따라 효율적인 공정관리를 위해 응집지 지별 패들 속도를 단일속도 설정

응집기 패들속도 운용기준                        (단위 : 초/1회전)

구 분			1열		2열		3열
			1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
동절기	수온	0～10℃	32	27	42	37	52	47
	탁도	5NTU이하
봄·가을	수온	10～20℃	35	32	45	42	55	55
	탁도	5NTU이하
장마철	수온	20℃이상	38	37	48	47	58	57
	탁도	10NTU이상

※ 4월 이후 원수 수온이 10℃ 이상으로 지속 유지되어 기존 동절기 운영기준을 수온상승에 따라 봄·가을 운영기준으로 변경 조정하였음

응집기 패들속도 조정(동절기 기준 → 봄·가을 기준)

❍ 속도 조정 : 2014.4.7(월) ~ 4.18(금)

❍ 점 검 자  : 고덕현, 최재호

❍ 조치 내용

- 1정수장 1계열~4계열 및 2정수장 U1계열~U2계열 응집기에 대해

봄·가을 운용기준으로 조정완료 하였음

향후 계획

❍ 금번 조정한 응집기 패들속도는 봄 기간중(수온 10℃이하, 탁도 5NTU 이하) 적용하고, 장마철 도래시 운용기준에 따라 변경·조정. 끝.