문서번호	시설관리과-8591
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
권기섭		04/21 원의덕
협조
	급수운영과장		代공문수

「D=1000mm 이상」

대형 상수도관 특별 점검결과 보고

2014. 4.

시 설 관 리 과

「D=1000㎜ 이상」

대형 상수도관 특별 점검결과 보고

행정2부시장 당부사항과 관련하여 우리사업소 관내 D=1,000㎜ 이상 대형 상수도관에 대한 특별점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

특별 점검배경

’14.3.14 정례간부회의시 송파구청 사거리에서 발생한 D=1,800㎜ 상수도관 누수사고에 대한 행정2부시장 당부말씀.

누수방지과-28호(’14.3.14) D=1,000㎜ 이상 대형관로 특별 점검지시

점검 기간 : 2014.03.20 ~ 03.31

점검 대상 : D=1,000㎜ 이상 관로 및 변류

□ 담당자별 현황

구 분 (지역담당)	해당지역	상수도 관로		비 고
		관로(m)	변실(개소)
계		71,872	141	따로붙임 구별 대형 상수도관 현황 참조
최덕환	반포1,3,4동	3,351	7
강희창	방배, 잠원, 반포본, 반포2동	13,324	18
이영동	양재동	1,760	4
김영규	세초, 내곡동	11,781	51
차승현	청담, 삼성, 압구정, 신사동	19,740	34
박홍선	역삼동	2,229	-
송종학	개포, 수서, 일원, 세곡동	10,375	19
이보민	도곡, 대치동	9,312	8

□ 구(區)별 현황

구 분	점검내용		비 고
	관로(m)	변실(개소)
계	71,872	141	관로에 연결된 변류를 포함하여 점검실시
서초구	30,216	80
강남구	41,656	61

점검자

구(區)별 점검조 편성하여 점검실시

구 분	상수도 관로 (연결된 변류 포함)		점 검 조 편 성
	관로(m)	변실(개소)	조 원
서초구	30,216	80	해당 지역담당, 직반장, 서초 시설물 순찰반
강남구	41,656	61	해당 지역담당, 직반장, 강남 시설물 순찰반

주요 점검사항

누수 여부

GIS 자료와 일치여부(속성 정보 확인등)

밸브실 파손 및 상수도철개 요철여부 등

기타사항

점검결과

점검결과 : 상수도관로 누수 및 특이사항 없음

(단위 : 개소)

위 치	점검내용		점검결과(지적사항)
	관로(m)	변 실(개소)	누수여부	GIS정보상이	기타사항
계	71,872	141
서초구	30,216	80	이상없음	이상없음
강남구	41,656	61	이상없음	이상없음

따로붙임 : 강남수도사업소 관내 대형 상수도로 및 밸브 현황 각1부.  끝.