함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	상수도용 밸브실 시공 및 설계 철저

1. 본부 시설관리과-1060호(2009.02.16, 상수도용 맨홀 시공 및 설계 철저), 수도자재관리센터-5575호(2011.04.12)와 관련입니다.

2. 각종 상수도 밸브실 공사에 사용하고 있는 맨홀뚜껑 및 틀은 설치장소 및 용도에 따라 사용기준에 맞게 적정하게 사용하여야 함을 알려드리니 설계, 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 맨홀뚜껑 및 틀 사용

1) 도로 종류에 따라 구분 사용

- 주요 간선도로(폭 25m 이상) : 가변 슬로프형

- 일반도로 : 일반 맨홀(단, 공기밸브실은 가변 슬로프형 사용)

- 이면도로 : 중형 맨홀(보도 및 폭이 좁은도로, 도로폭 6m 이하로서

중차량 통행이 빈번하지 않은 도로)

2) 철개 받침틀은 밸브실 형태에 따라 사용

- 구형(사각) 밸브실 : 사각 받침틀 사용

- 원형 밸브실 : 원형 받침틀 사용

나. 철개 고정장치(‘14. 5. 1. 이후)

1) 원형받침 맨홀

- 도로 경사도 5°이상 : 높이 조절용 철개고정장치

- 평지 및 도로 경사도 5°미만 : 철개고정장치

2) 사각받침 맨홀 : 철개고정장치

- 구형 밸브실에는 철개 고정장치 미사용

붙임 : 상수도용 맨홀 분류표 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	감사과장,재무회계과장,생산관리과장,수질과장,기전설비과장,기술진단과장,급수계획과장,배수과장,급수운영과장,급수설비과장,누수방지과장,시설과장,지리정보과장,고도정수반장,상수사업소1-8,상수정수센터1-6,상수도연구원장,수도자재관리센터소장
주무관	성기옥		시설관리과장	한명석		시설안전부장	04/21 윤석우
협조자
시행	시설관리과-913	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개