소방특별조사 세부조사서(롯데시네마)

조사일자 : 2014. 04. 21. (월)

1. 조사대상

대 상 명	롯데시네마 ㈜씨네일레븐			전화번호	######## #############
소 재 지	############## ##########	대표자	#####	주 용 도	영화상영관
건물구조	10/3층, 건축면적 1,005.3㎡, 연면적 7,969.54㎡			소방안전관리자	#####

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄 ․ 잠금행위	- 옥내소화전 주펌프 개폐밸브 개방 확인함
	소화펌프 고장방치	- 소방펌프 항시 정상작동토록 지도함
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	- 수신반 주전원 공급상태 확인한바 이상없음
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	- 수신기 1번회로 작동시험 확인한바 정상작동 확인함
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	- 소방시설 관련 임의조작행위 없도록 지도함
	소화배관 폐쇄, 방수불량	- 옥내소화전 압력챔버압력계 정상압력 확인함
	소방시설 미설치	- 지상1층 사무실(서버실)내 감지기 1개소 미설치	조치명령 1건
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	- 지상1층 매점창고내 스프링클러헤드 1개소 미설치	조치명령 1건
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	- 작동기능점검 실시 확인 및 구비 서류2년간 보관유지토록 지도함
	소방훈련․교육	- 년1회이상 소방안전교육 실시 확인함
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	- 소방계획서 작성 확인 및 구비 서류2년간 보관유지토록 지도함
기 타	노후소화기 교체 (가압식소화기 수량)	- 노후소화기 발견치 못함
	화기취급	- 화기사용 발견치 못함
	전기,가스 (정기점검결과 확인)	- 특이사항 없음
	기타(당부사항 등)	- 소방시설 관련 안전교육 실시함	-교육인원 3명

2. 조사사항

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	남태화		박성진		전결 04/22 박태일
협조	피성준