함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	㈜그린플로우 대표 송행숙
(경유)
제 목	유량계 비교측정 일정 변경 작업 지시

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부와 계약 체결하여 시행중인 2014년 유량계 유지보수 용역과 관련하여 아래와 같이 유량계 비교측정 일정 변경 작업을 지시하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 비교측정 일정 변경 대상 유량계 현황

유량계 명	비교측정결과 (자체)	비 교 측 정 일		사 유
		당 초	변 경
NBM-11	+4.90%	‘15.01.08	‘14.05.07	작년대비 물량 증가가 있어 자체 비교측정 결과 오차율 이 관리기준(±0.5%이내)초과
NBM-28	+1.22%	‘15.01.08	‘14.05.07

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김명구		누수방지과장	04/22 강신재
협조자
시행	누수방지과-1221	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로51 시설안전부 4층	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	kms5608@seoul.go.kr	/	대시민공개