문서번호	물재생과-560
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김재우		04/22 차승원
협 조
	주무관		유영욱

유입펌프장 모터펌프 고장보고

2014. 4.

난지물재생센터 물재생과

유입펌프장 모터펌프 고장보고

● 일  시 : 2014년 4월 19일 07:50분경

● 근무자 : 지방기계운영 주사보 이병로 외2인(이대구,박덕수)

● 장  소 : 유입2펌프장

● 기기명 : 모터펌프 고단2호

설치년도 :2007년

규    격:132KW 50㎥/분

●고장내용: 펌프 축 파손 및 모터소손으로 가동이 불가함

●고장원인: 가동중 이물질 유입에 의한 순간 충격 으로 추정

●보고자의 의견: 전문업체 점검 및 정비(교체)요함 .끝.

따로붙임 :현황사진