문서번호	급수운영과-8963
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
최호림	김태형	04/22 안재엽
협 조

아차산2중블록 일일공급량 분석(04/22)

□ 공급량 분석 결과

○ 전년비교 일 공급량이 5,230㎥/d 으로 전년일 보다 20.63% 증가하였음.

○ 공급량이 2014.4.10. 이후 꾸준히 증가되고 있어 원인을 분석한 결과 기온상승에 따른       물사용량 증가 및 아차산소배수지 청소를 위한 퇴수를 실시하여 증가된 것으로 판단되며,

☞ 아차산소배수지 현황

- 배수지용량 : 4,000㎥(2,000㎥×2지)

- 급수지역 : 구의2동, 중곡4동 일부지역

- 청소기간 : 2014.04.15.~ 2014.04.21

○ 또한, 강북정수장 고도정수처리시설 연결공사를 위한 수계전환에 따라 공급량이 다소       증가된 것으로 판단되며, 수계환원시까지 공급량 추이를 살펴보고자 함.

☞ 추진일정

- 수계전환시행 : 2014.04.07.(월)~2014.04.16.(수) 동대문구 및 중랑구 실시

- 연결공사시행 : 2014.04.22.(화)11:00~2014.04.23.(수)07:00 예정

- 수계환원예정 : 2014.04.24.(목)~2014.04.25.(금)

○ 금일[04.22(화)]부터 아차산2중블록에 대하여 우선 기간제근로자를 배치하여 누수탐지를      시행하고, 중블록간 경계밸브 및 퇴수밸브 등을 점검코자 함.

□ 공급량 감소 대책

○ 기간제 근로자를 활용하여 아차산2중블록 누수탐지 시행

○ 일일 공급량 증감에 따른 퇴수여부 및 블록유량계 이상유무 확인

○ 중블록별 경계제수변 및 퇴수변 점검

○ 정기적인 순찰 및 대형 시설물 점검 시행

□ 향후계획

○ 아차산2중블록에 대하여 지속적인 옥외 누수탐지를 실시하고자 함.

○ 중블록내 퇴수변 및 소화전 등 시설물의 지속적으로 점검코자 함.

○ 아차산유출 D1,500mm 관로에 대한 지속적인 누수탐지 및 관리강화 시행.

○ 상수도 원인자 이설공사 현장 등 공사현장에 대한 점검을 통하여 퇴수량 및 세척수량       관리강화 시행.

○ 향후에도 지속적인 공급량 감소대책 사항을 실시하여 공급량 및 유수율 관리에 만전을       기하고자 함.  끝.