	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(정가빌딩 외 4개소)

1. 관련근거

○ 예방과-5913(2014.04.04)호 『소방특별조사 조치명령서(정가빌딩)』

○ 예방과-5937(2014.04.04)호 『소방특별조사 조치명령서(김성문건물)』

○ 예방과-6071(2014.04.08)호 『소방특별조사 조치명령서(박두병건물)』

○ 예방과-6072(2014.04.08)호 『소방특별조사 조치명령서(김부겸건물)』

○ 예방과-6121(2014.04.09)호 『소방특별조사 조치명령서(송계빌딩)』 와

관련입니다.

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인자
정가빌딩	금천구 시흥동 888	2014. 04.04.	2014. 04.18.	○ 자동화재탐시설비 수신기 전층 도통불량 ○ 자동화재탐지설비 수신기 예비전원 불량 ○ 유도등설비 전층 유도등 점등 불량	2014. 04.21. ~ 04.25.	위.이영호 사.한찬엄
김성문건물	금천구 시흥동 888-6	2014. 04.04.	2014. 04.21.	○ 자동화재탐시설비 수신기 전층 도통불량 ○ 자동화재탐지설비 발신기 및 표시등 점등 불량 ○ 유도등설비 전층 유도등 점등 불량	2014. 04.22. ~ 04.28.
박두병건물	금천구 시흥동 888-9	2014. 04.08.	2014. 04.21.	○ 비상경보설비 수신기 도통불량 ○ 비상경보설비 전층 표시등 불량
김부겸건물	금천구 시흥동 889	2014. 04.08.	2014. 04.21.	○ 자동화재탐시설비 수신기 전층 도통불량 ○ 자동화재탐지설비 발신기 및 표시등 점등 불량 ○ 유도등설비 전층 유도등 점등 불량
송계빌딩	금천구 시흥동 889-7	2014. 04.08.	2014. 04.24.	○ 자동화재탐시설비 수신기 2,3,4번 회로 도통불량 ○ 자동화재탐지설비 전층 발신기 및 표시등 점등불량 ○ 유도등설비 전층 유도등 점등 불량	2014. 04.25. ~ 05.02.

※ 확인자 및 확인일정 변경은 출장명령부로 갈음

가. 안전관리자 : 소방위 이영호

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	한찬엄		검사지도팀장	김정수		예방과장	04/22 이재호
협조자	담당자	이영호
시행	예방과-7011	(		)	접수		(		)
우	152-081	서울 구로구 경인로 408 (고척동 63-12)	/
전화	02-2686-5292	/전송	02-2619-0121	/	hcu209@seoul.go.kr	/	대시민공개