문서번호	서북병원원무과-6228
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
박범진		조선행	04/23 조기현
협조
	주무관		배현아

서관 지하 1층 폐수처리장 브로워 및 육상펌프 수리계획 보고

2014. 4.

서관 지하1층 폐수처리장 수리계획 보고

봄맞이 해빙기 안전관리를 위한 우리병원 서관 지하1층 폐수처리장에 설치되여 있는 시설물을 점검하고 노후 설비에 대하여 정비 및 수리하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		폐수처리장 시설현황 및 점검상태

시설현황

규 격	수 량	합 계
3상 380V용	38대	총 61대
단상 220V용	23대

※ 펌프 설치년도 : 2004년 1월(약 10년 2개월 사용함)

○ 점검일시 : 2014. 4. 7 ~ 4. 11

○ 점 검 자 : 김지현(총괄소장), 최형구(기계반장)

점검상태

○ PUMP의 현 상태

- 슬러지 이송 PUMP를 포함한 총 10대의 PUMP가 부식성 가스로 인하여 외부는 부식이 심하게 노후되고, 베어링 및 팩킹등이 마모된 상태이며, 모터(motor) 부분은 코일 절연이 파괴되어 절연 저항이 불량한 상태로 시급히 수리를 요하는 상태임.

○ 불량 PUMP 현황 (10대)

불량 PUMP	수 량	합 계
2차 슬러지 이송 PUMP	2대	총 10대
소포 PUMP	1대
1차 슬러지 이송 PUMP	1대
브 로 아	4대
정화조 슬러지 이송 PUMP	2대

Ⅱ		조치계획

조치내용 : 펌프 및 브로아 교체 금액은 고액으로 건선코일 교체 및 모터내부 소모품 수리

수리방법 : 현 폐수처리장 관리업체에 의뢰하여 수리

❍ 대상업체 : 서울시 서초구 방배도958-1 대표 배인용

해피론환경기술주식회사 ☎02-3471-7898

※ 펌프 및 브로아 상태 사진 : 별첨

Ⅲ		소요예산

소요예산 : 4,136,000원(부가세 포함)

예산과목 : 서북병원청사시설운영관리, 공공운영비(100-201-02). 끝.