문서번호	관리단속과-4136
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	관리단속과장
이향표		유병모	04/23 조성천
협조

전기안전점검 결과 지적사항 보수 작업 계획

2014. 4.

남부도로사업소

(관리단속과)

전기안전점검 결과 지적사항 보수 작업 계획

우리사업소 청사 전기 안점점검 결과, 부적합한 사항을 보수하여 보다 안전한 청사 유지 관리에 최선을 다하고자 함.

□ 안전점검 결과

❍ 점검일자 : 2014.3.5.

❍ 점거기간 : 한국전기안전공사

❍ 부적합(지적) 사항

- 누전차단기 미설치 3개소

- 옥내배선 중 규격 전선 미사용 1개소

- 접지 상태 : 기준치 초과 1개소

※ 지적 사항 사진

□ 작업내역

❍ ELBZP30A(누전차단기)  : 12개 교체

❍ ELBZP20A (누전차단기) : 10개 교체

❍ 투광기 나트륨등 : 1조 교체

❍ 접지공사(기준치 : 100Ω준수)

❍ FAN(유리창 포함)1개 설치

❍ 병합누전 차단기 분리 설치(지하)

□ 소요예산 : 1,200천원

❍ 재료비 : 600

❍ 노무비 : 500

❍ 일반관리비 : 100

□ 예산과목 : 남부도로사업소. 도로관리. 사업소환경개선. 도로사업소 사무환경개선. 시설비 및 부대비

□  공사계약

❍ 계약방법 - 수의계약(소액)

❍ 근거법령

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조             제1항5호(공사비 30백만원 이하)

□  기대효과

❍  안전한 청사 유지 관리

❍  쾌적한 환경조성

붙임 : 청사전기안전점결과 내역서 1부.   끝.