문서번호	시설관리과-5990
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
이문성		04/23 김영훈
협 조
	주무관			代이문성
	주무관			유승효

가압급수구역 유수율 집중관리대책

2014.4

북부수도사업소 시설관리과

가압급수구역 유수율 집중관리대책

가압급수구역중 유수율이 90%미만인 증ㆍ가압장에 대하여 원인과 관리상의 문제점을 찾아 정비 개선함으로써 2014년도 우리사업소의 유수율 목표 달성에 기여 하고자 함.

□ 가압급수구역 현황

○ 가압장 현황(가압장 8개소, 증압장 24개소)

구분	계	강북구	노원구	도봉구
개소	32	14	9	9
가압장	8	4	2	2
증압장	24	10	7	7

○ 유수율 90%미만 유수율 현황 (2013.12.31.현재)

- 유수율 90%미만 5개소

구분	유수율(%)	담당자	비고
미아가압	89.4	유광창
수유증압	84.0	연제관
번동가압	87.4	이한수
월계1증압	81.3	김종필
수락산증압	85.0	정기성

□ 중점관리대상 가압구역 유수율 저조 원인(90%미만)

○ 가압지역과 수전대장상의 불일치로 현재 유수율 불확실

○ 일반지역과 다르게 가압지역은 평균수압이 높아 상대적으로 누수량이 많아 유수율 저조

○ 가압구역 경계밸브의 불완전 폐쇄 및 유량계측 오차등 기타 불확실성등에 의한 유수율 저조 원인이 되고있음

□ 중점추진 방향

○ 관리대상 시설별로 담당자 지정 및 유수율 목표관리제 추진

○ 가압급수지역 경계관리 및 수전대장 전수 조사하여 가압구역 일치

○ 과수압 해소추진 및 적정수압 유지

○ 유량감시시스템의 정확한 공급량 관리

□ 세부추진 내용

○ 관리대상 시설별로 담당자 지정 및 유수율 목표관리제 추진

- 가압지역별 전담 책임하에 유수율 관리토록 담당자를 지정하여 효율적으로 유수율 목표를 달성 할수 있도록 조치 - 목표관리제 추진

○ 가압수지역 명확한 경계관리 및 수전 전수 조사 시행

- 가압급수지역 담당자는 경계밸브에 대한 순찰을 주기적으로 실시하여 밸브 개폐 여부 등 을 수시로 확인하여 명확한 경계관리

- 가압수지역 전수전에 대해 전산입력 수전의 누락, 자연수지역 수전의 추가 여부등  확인 - 현장과 전산자료 일치

○ 과수압 해소추진 및 적정수압 유지

- 정점부의 수압을 매월 확인하여 관압이 적정범위(1.0㎏/㎠~1.5㎏/㎠)내에서  유지되도록 모터펌프를 운영하여 과수압으로 인한 누수발생 사전 예방

- 집중누수탐지와 병행하여 하수도 맨홀내 유수량 조사 및 하수관 정밀탐지 시행

○ 유량감시시스템의 정확한 공급량 관리

- 가압구역 담당은 유량감시 시스템에 의한 가압지역의 유량 및 관압을 체크하고 급수패턴을 분석

※ 가압지역별로 일일공급량 분석 실시

- 유량계 비교유량측정(년2회)을 실시하고 가급적 보정량은 0값이 되도록 조치