“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령서 발부대상 확인점검 결과보고#############

1. 관련문서

가. 예방과-5307(2014.04.17)『조치명령서 발부 대상 확인점검 계획

(이성근건물 외6개소)』

나. 예방과-4857(2014.4.7.)호『소방특별조사 조치명령서(#####』

다. 예방과-5026(2014.4.10.)호『소방특별조사 조치명령서(#######』

2. 위호와 관련 소방특별조사 결과 조치명령서 발부대상에 대한

확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

대 상 명(소재지)	보완 기한	확인점검일	확인사항	확인자	확인 결과
#### ############# ###########	2014. 04.21	2014. 04.23	1. 관리실내 예비전원(밧데리) 정비요함 2. 2층~6층에 통로유도등(총4개) 정비요함	경,박성진 장,신성균	완비
###### ############## #########			1. 수신기 예비전원(밧데리) 정비요함 2. 지하층 비상구쪽 피난구유도등 설치요함 (1개)

붙임 : 조치명령 현장확인 결과보고서 1부.  끝.

담당자	신성균		검사지도팀장	박성진		예방과장	전결 04/23 박태일
협조자
시행	예방과-5667	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39(성내동 541) 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	tampt119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)