	종로소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(교통정보센터장)
(경유)
제 목	종로소방서 5층 교통정보센터 전기사용자 모자분리 독촉 요청

1. 소방행정과-3478(2014.03.07)호『종로소방서 5층 교통정보센터 전기사용자 모자분리 요청』과 과련입니다.

2. 종로소방서 5층 전기사용에 따른 모자분류를 요청하였으나 현재 까지 추진사항이 없어 재 요청 하오니 조속한 시일내 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 종로소방서 5층 전기설비 모자분리

나. 사 유 : 종로소방서 5층 교통정보센터 변압기 350KWA 전용 사용으로 전기 요금 별도 부과

다. 종로소방서 모자분류시 조치사항

1) 엘리베이터 전기 ⇒ 종로소방서 전용 변압기에 연결

2) 지하1층 저압 변압기 분류 조치

가) 지하1층 저압변압기 : 종로소방서 전기실 및 기관실, 5층 복도 사용

나) 지하1층 전기실 및 기관실 전력을 종로소방서 저압 변압기에 연결

※ 종로소방서 전용 저압변압기(정압 조정기) 구매 완료(2014. 04. 16)

3. 행정사항

1) 매월 전기 총 사용량 중 5층 교통정보센터에서 사용량이 80%이상 사용하고 있으며,

2) 모자분류 작업시 사전 통보 바라며, 정전에 대비 예비 전력으로 비상발전기가 확보 되어 있으니 정전시 최대한 활용하기 바랍니다.

따로붙임  1. 2014년 3월 전기사용 산출서 1부.

2. 종로소방서 변전설비 단선결선도 도면 1부.

3. 저압 변압기(정압 조정기) 사진 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	김재형		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	전결 04/23 김용규
협조자
시행	소방행정과-6102	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동 146-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	kjhf119@seoul.go.kr	/	대시민공개