문서번호	배수과-2701
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김진성		박기범	04/23 이상홍
협 조
	주무관			신근호
	주무관			김기범

수서배수지 통수 관련 회의 결과 보고

2014. 4.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

수서배수지 통수 관련 회의 결과 보고

수서배수지 통수와 관련하여 시운전을 위한 담수 및 세척작업을 위한 급수운영 등에 대하여 회의를 개최하고, 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 배수과-2346호(2014.4.9.)

현 황

□ 수서배수지 개요

- 시설규모 : 1.2만톤(6천톤×2지, H.W.L 62m)

- 관    로 : D=900㎜, L=3,500m

- 급수계획

• 수    계 : 암사 저양정

• 급수지역 : 강남,서초구 3개동(내곡,세곡,수서동) 36천세대

• 공 급 량 : 25천㎥/일

• 급수방법 : 서초배수지 ⇒ 수서배수지

□ 세곡2지구 급수공급 계획

- 공사기간 : 2009. 9월 ~ 2015. 12월

- 세 대 수 : 3,708세대

- 공 급 량 : 5,330㎥/일

- 급수공급 요청 시기

구 분	세 대 수	공 급 량	급수 공급 요청 시기	비 고
계	3,708	5,330
1단지	787	1,130	’14. 5월
3단지	1,070	1,540	-	’13.11월 완료
4단지	1,304	1,880	-	〃
6단지	378	540	’14.11월
8단지	169	240	’14.11월

회의 개요

□ 일    시 : 2014. 4. 11(금) 14:00

□ 장    소 : 급수부 사무실(4층)

□ 참 석 자

- 본  부 : 기전설비과, 급수계획과, 시설관리과 담당

- 사업소 : 강남수도 지역담당, 기전팀 담당, 강동수도

지역담당, 기전팀 담당

- 정수센터 : 암사아리수정수센터 정수운영 담당

- 설계 용역사 : ㈜신우엔지니어링

□ 안  건 : 통수 전 시운전을 위한 급수운영 방안 검토 및 일정 협의

- 세곡2지구보금자리 입주에 따른 급수공급 계획

□ 검토결과

- 현재 펌프 운전관리는 암사정수장, 배수지 급수운영 관리는 수도 사업소   에서 이원화로 운영되고 있어 수서배수지 통수가 어려운 실정임

• 수서배수지의 담수 및 세척을 위해서는 펌프대수 운전 제어뿐 아니라

길동배수지와 우면산가압장 유입밸브 조절이 필요하므로 현장에서 상황에     맞춰 통합 운영할 수 있도록 급수운영을 일원화하여 관리 필요

- 세곡2지구의 1단지(787세대) 급수 공급 요청(’14. 5월)이 있어 1차 담수   및 세척 이후 시기를 감안하여 급수 공급을 할 수 있도록 조치

• 관계자회의(배수과, 강남수도, SH공사와 합동) 후 급수시기 결정

- 2차 담수 및 세척작업은 1차 담수 및 세척작업 이후 별도로 협의    하여 시행 예정임.

통수 추진

□ 담수 작업(1차)

- 기 간 : 4.28(월) ~ 5.1(목), 14:00~17:00(3시간)

- 현 황┏ 배수지(V=12,000㎥)

┗ 송·배수관로 : D=900㎜, L=3.5㎞

- 조치사항

① 수서배수지 송수관로 분기밸브(광평교 D1350×D900㎜) 조절(폐 ⇒ 개)

하고 송수관로 순찰(공기밸브 등)하여 이상유무 확인(강남수도)

② 길동배수지는 만수위 확보하고 송수 유입밸브의 개도율은 현장 상황에     맞추어서 조절

③ 암사 저양정 관압 조절은 현장 상황에 맞추어서 조절

④ 우면산가압장 흡수정 유입밸브(D1100㎜×2개소)의 개도율은 현장

상황에 맞추어서 조절

※ ②, ③, ④번은 본부 및 해당부서와 급수운영 관리

□ 세척 작업(1차)

- 기 간 : 5.2(금) ~ 5.9(금) 담수작업 이후

- 현 황┏ 송수관로 : 배수지로 유입하여 퇴수

┢ 배수관로 : 관로 끝지점(분기) 퇴수밸브(D300㎜) 활용

┗ 배 수 지 : 항내 퇴수밸브(D400㎜) 활용

- 조치사항

① 시공사가 송·배수관로 및 배수지항 청소 등을 실시할 수 있도록     준비를 철저히 하고 세척작업 이후 수질검사 의뢰(고도정수반)

② 송·배수관로 및 배수지항 청소 등 세척작업 기간동안 밸브조절 등      협조(강남수도)

행정 사항

□ 수서배수지 통수 추진이 원활하게 진행될 수 있도록 위 사항을 해당부서에 통보코자 함.

- 고도정수반은 담수 및 세척작업시 시공사 및 감리가 현장에서 밸브조절,   퇴수 등을 할 수 있도록 조치.  끝.