문서번호	정수과-720
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	04/23 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 4. 22

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 4월 22일[화]	날씨 :	맑음	기온 :	10℃	기압 :	1048hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			4,940		5,080
탁 도	10:00	4.0		0.042
									규조류		Cyclotella	3,120		3,300
	21:00	3.8		0.042
											Melosira	230		210
pH	10:00	7.7		7.2
											Synedra	170		150
	21:00	7.7		7.2
											Asterionella	880		870
알칼리도	10:00	53		49							Fragilaria	120		130
	21:00	54		51
											기타	360		320
잔류염소	10:00	0.26		0.37							소 계	4,820		4,980
	21:00	0.22		0.34
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	120		100
색도	10:00	4		0
											소 계	120		100
	21:00	4		0
수온	10:00	15.3		14.5
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	15.3		15.3
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.80		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.60		1.40
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.03		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	189		182
	21:00	196		184