문서번호	정수시설과-1429
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김왕주		김구식	04/23 代김용근
협 조
	행정관리과장			김용근
	정수과장			현인식

취 ․ 정수장 시설물 특별안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

영등포아리수정수센터

취․정수장 시설물 특별안전점검 계획

최근 대형 재난사고가 발생하여 안전관리 및 사고에 대한 초기대응의 중요성이 강조되고 있는 바, 취․정수장에 대한 특별안전점검 계획을 수립․시행하여 안전의식 고취 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

○ 최근 경주 마우나리조트 체육관 붕괴(’14.2.17), 진도해상 여객선 침몰(’14.4.16) 등 대형 재난사고가 빈번하게 발생

○ 재난, 각종 시설물 안전관리에 대한 시민들의 불안감 고조

○ 상수도 분야 대형 공사장 및 주요 시설물에 대한 특별안전점검 실시로 안전의식 고취 및 사고 예방 필요

Ⅱ		추 진 방 향

○ 사고발생 개연성이 있는 유형을 분석하여 철저한 점검․예방

○ 분야별 직원에 의한 안전점검 실시

○ 담당직원의 안전 및 책임의식 제고를 위한 교육 강화

Ⅲ		취․정수장 시설물 안전 점검

▢ 점검개요

○ 점검기간 : '14. 4. 22.(화) ~ 4. 23.(수) / 2일간

○ 점검방법

- 취․정수장 발생 개연성이 있는 사고유형에 대비한 점검

▢ 취․정수장 세부 점검 계획

▣ 발생 개연성 있는 사고 유형

○ 천둥번개를 동반한 집중호우로 인한 단전‧단수 등 재난발생 증가

○ 상수원에 유해물질(기름 등) 유입으로 수질이상, 생산에 지장 초래

○ 염소투입설비에서 염소가스 누출사고 발생

○ 취․정수장 구조물내 신축죠인트 및 배관 누수에 따른 시설물 침수

▣ 중점 점검 사항

○ 전기 선로의 절연(피복)상태․접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정(저항측정기 사용)

○ 오일펜스 및 조류차단막 관리․작동실태

○ 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 면밀하게 점검

○ 취․송수펌프장내 배수펌프시설의 정상작동 유무 및 신축죠인트 등 누수여부 조사하여 보수 여부 진단

▣ 점검반 구성

○ 점검반 구성 : 5개조 13명

점검 분야	점검 반장	점 검 반	비고
토목, 건축	고재연	김왕주
기계	김오열	김익동
전기	오재승	양묘식
화공, 환경	김영일	장현성, 안기열, 이경철
행정, 방호	남상규	정종범, 황인창

Ⅳ		점검결과 조치 계획

○ 시설․장비 등의 가동에 문제점 발견시 상황에 맞는 조치

○ 안전문제 발생 예상 시 즉시 안전시설 보강 등 조치

- 경미한 지적사항은 현장에서 시정 조치하고, 중대한 법규위반 사항은 관련법에 따라 공사 중지 명령 등 조치

- 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급조치하고 보수 완료시까지 주기적 점검

○ 응급조치 선 시행 및 중장기 조치계획 수립 시행

- 응급진단이 필요한 시설은 전문가 초빙하여 긴급점검 시행

○ 각종 복구장비 및 비상용 보유물품 확인 후 확보방안 강구

- 양수기, 수중펌프등 필요사항 파악 및 확보

▢ 직원교육 실시

○ 전직원에 대한 공직기강 확립 및 책임의식 고취를 위한 교육 등

Ⅴ		행정 사항

○ 추진계획 수립 및 점검실적 본부 제출 : '14. 04. 25(금)까지

○ 분야별로 취,정수장 시설물 점검표의해 점검 실시

- 각 점검반은 '14.04.23(수)까지 정수시설과에 제출(점검 사진 필히 첨부)

○ 향후 본청 및 유관부서 점검대비 내실 있는 점검 및 실적 관리 철저.

첨부 : 취,정수장 시설물 점검표 1부.

취․정수장 시설물 점검표

영등포아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설 및 기전 설비점검	∙취수장 시설물 ∙착수정 및 혼화지 시설물 ∙약품탱크 시설물 ∙여과지 시설물 ∙정수지 시설물 ∙송수펌프실 시설물 ∙오니처리장 시설물
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부 ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2014.  4.   .  ~  2014.  4.   .

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)