문서번호	슬러지재활용과-1245
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이충기		박명우	04/24 채희정
협조

슬러지 전처리시설 설치 관련 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

서울특별시중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

슬러지 전처리시설 설치 관련 검토 보고

서울시 4개 센터중 3개 센터에서 기 설치 운영중에 있는 슬러지 전처리시설를 우리센터에서도 소화조 7조중 1조에 시범 설치하여 소화가스 증산 및 슬러지 감량효과에 대한 검증을 시행코자함.

소화조 시설현황

구 분	소화방법	용 량	수량 (사용)	가온방법	설치년도	유입슬러지
2처리장	1단소화	3,630㎥/조	10조 (5조)	히타믹스유니트	1979	분뇨+음폐수
3처리장	2단소화	9,903㎥/조	7조 (7조)	오니열교환기	1979	혼합슬러지

전처리시설 설치계획

○ 설치장소

- C계열 2조(C-1-1∼ C-1-2, C-2-1∼ C-2-2)중 C-2-1에 설치

○ 주요시설

- HCT(수리동력학적 케비테이션) : 복합헤더 2Set(벤츄리 4개/Set × 2)

· 혼합슬러지 600㎥/일 × 18회/일 전처리후 소화조 투입

- UCT(초음파 케비테이션) : 반응기 2Set(발생기 4대/Set × 2)

· 순환슬러지 700㎥/일 × 0.011kwh/㎥ 초음파 조사후 순환

- 유량계 설치

· 슬러지 유량계 2대 설치 : 소화조(C-1-1, C-2-1) 전단에 각 1개소

· 가스 유량계 4대 설치 : C계열 소화조 4조에 각 1개소

- 기타 부대시설

· 펌프, 배관, 수위계, MCC반등 설치

시운전 및 성능보증

○ 시운전

- 방 법

· C계열 1단 소화조 C-1-1(전처리시설 미설치), C-2-1(전처리시설 설치) 2개소에 개별로 설치된 슬러지 유량계를 확인하여 동일량의 슬러지를 1단 소화조에 투입하고, 동일량의 슬러지를 2단 소화조에서 인발하며,

· C계열 1, 2단 소화조 C-1-1, C-1-2(전처리시설 미설치)와 C-2-1, C-2-2(전처리시설 설치) 4개소에 개별 설치된 가스유량계을 확인하여 가스발생량 증감사항 확인

- 기 간

· 설치완료후 84일간(소화일수 28일 × 3배) 시운전 시행

○ 성능보증

- 조 건

· 소화가스량 발생량 : 30%이상 증(성능보증기간 매일측정값 평균치)

· SCOD 증가율 : 50%이상 증(성능보증기간 주1회 측정 평균치)

※ 비교대상 소화조 C-1-1, C-1-2와 C-2-1, C-2-2 측정값

- 기 간

· 설치완료후 소화일수의 3배(9930㎥*2단/700㎥/일=28)의 적응기간인 84일 시운전 기간 경과후, 성능 보증조건에 대한 시험 데이터 분석 최소 2개월 이상 시행

- 분 석

· 실험분석은 자체분석, 시공사 합동분석 및 공인기관 2회이상 분석의뢰하여 데이터값 확보

시운전 유보금 예치

○ 유보율 : 계약금액의 10%

- 시설물 설치 및 시운전완료후 준공검사시 계약금의 10%를 유보후 준공금을 지급,

※ 단 시운전기간 28일(소화일수)경과 이후의 가스증산량이 30%이상 확실시 유보금 미예치

- 성능보증기간 종료후 성능보증 조건에 부합될 때 유보금을 해제지급하고 성능보증에 부적합시 지급동결.

소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 793,100,000원(부가세 포함)

○ 계약방법 : 조달청 수의계약(NEWENTEC ㈜ 대표 : 류성호)

○ 수의계약 법적근거

- 지방자치단체를당사자로하는 계약에관한 법률시행령 제25조 제1항 제4호 사목 및 제6호 라목 4

보고자 의견

○ 특허(제10########호) 및 신기술인증(제331호)를 받은 수리동력학 및 초음파 케비테이션 조합처리를 이용한 바이오가스 증산기술을 우리센터에서도 시범설치 효과를 검증하여, 향후 소화가스 공급판매 및 신재생에너지 활용도 제고에 능동적으로 대처코자함.