문서번호	시설관리과-9270
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
박병환	오준식	조상덕		04/24 전영석
협 조

『특고압 가압장』에 대한

정전·해킹 발생 대응 모의훈련 계획

2014. 4

남부수도사업소

[시설관리과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『특고압 가압장』에 대한

정전 ․ 해킹 발생 대응 모의훈련 계획

정전 ․ 해킹 등에 대비한 가상훈련을 실시하여 근무자의 대응능력 향상 및 훈련시 돌출되는 미비점을 보완하여 가압장·배수지 관리업무에 철저를 기하고자 함.

▷ 근 거 : 여객선 침몰 관련 가압장·배수지 운영관리 및 근무자세 확립 철저

(시설관리과-881. 2014.4.18.)

□ 대 상

○ 특고압 가압장 4개소(노량진, 낙성대, 상도, 신림6)

가압장	계약용량(KW)	모터펌프	일 정	비 고
노량진	7,000	1250HP*6대 970HP*4대	수시	사업소 자체
			11월	본부주관
낙성대	1,500	540HP*3대 300HP*1대	수시	사업소 자체
상도	400	100HP*2대 150HP*3대 20HP*2대	수시	사업소 자체
신림6	200	50HP*3대	수시	저압수전 공사 중 (6월말 완료예정)

□ 훈련 세부내용

○ 훈련방법

- 훈련1 : 낙뢰로 인한 특고압 가압장 주전원 정전 등 메시지 부여

- 훈련2 : 컴퓨터 해킹으로 인한 펌프 가동중단 등 메시지 부여

○ 훈련참여

- 가압장 근무자 전직원(비번 근무자 포함) 참여

-  교육시간 인정(2시간)

○ 단계별 절차

- 본부 시설관리과 및 사업소 시설관리과장이 가압장에  훈련상황

(메세지) 통보

- 상황접수 후 원인파악 후 사업소, 본부 유관 기관에 보고 및 지원요청

- 상황 확인 및 복구작업

▶ 정전대비 : 주 전원 트립 원인 확인 후 예비전원으로 절체 투입하여

모터가동

※ 수배전반 보호계전기 상세 매뉴얼 조작요령 중점 실시(별첨 참조)

▶ 해킹대비 : 주컴퓨터(PC) 전원 및 통신 차단조치 후 예비 PC로

전환하여 상태감시 및 기기 작동

□ 훈련참관 및 평가

○ 본부 주관 훈련

- 참 관 : 본부 및 3개 수도사업소(강서, 강남, 강동) 기전팀장,

전기안전관리자 등

- 평 가 : 본부 및 기전팀장

○ 사업소(자체) 훈련

- 참 관 : 시설관리과장. 기전팀장, 전기안전관리자 등

- 평 가 : 시설관리과장

붙임   1. 정전 및 해킹 대응 모의훈련 시나리오 1부.

2. 수배전반별 조작 상세 매뉴얼 교육 실시(노량진, 낙성대) 각1부.

3.  참석 서명부. 끝.