문서번호	정수시설과-608
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
이우봉		남효돈	04/24 유성종
협 조

설계변경 발생 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 발생 보고

1정수장 4-2여과지 유량평형장치 제작구매 설치에 대한 설계변경 사항이있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 제작구매 설치 개요

건   명 : 1정수장 여과지 유량평형장치 제작구매 설치

계약금액 : 8,360천원

계약업체 : 프랜드이엔지(주)

계약내역 : 유량평형장치 철거 제작설치 1식, 전동밸브 철거설치 2식 등

□ 보고내용

역세 전동밸브(600mm) 철거 불가로 인한 물량 감소

물량감소 사유

역세밸브(600mm) 철거를 위하여 밸브 플랜지 볼트너트, 전동조작기 등을 철거하고 역세배관 내부의 역세 수 잔량 배수작업 중, 4계열 역세밸브(16개 병렬연결)   누수로 인한 유출수압이 과다하여, 밸브 15개 전량에 대하여 수동잠금 및 개별 누수탐지(강동수도상업소 지원)등을 실시하였으나 누수 과다를 해결하지 못하여, 밸브교체 불가로 부득이 계약 물량감소에 따른 감액 발생 됨

물량감소내역

품 명	규 격	수 량		정 산
		계약내용	변경내용
밸브철거설치	600mm	2	1.5	계약 : 8,326,000원
강관절단	600mm	2	0	변경 : 7,670,440
강관접합	600mm	2	0	결과 : 감액 655,560원
칼라강관	600mm	1	0

□ 조치 의견

누수 발생원인 규명이 어렵고 및 유출 수압이 강하여 현재 상황으론 교체 불가하므로 물량조정 반영하여 정산처리

향후 철저히 분석 연구하여 개선방안 마련 등에 따라 추가 시행 여부 결정. 끝.