문서번호	물재생계획과-5208
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수정보팀장	물재생계획과장
홍광호	이승원	04/24 代이도우

2014년 상반기 하수관로 정비공사 현장점검 결과보고(종로)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.4

도 시 안 전 실

(물재생계획과)

하수관로 공사 현장 점검결과 보고서(종로)

1. 점검자

점검자 :	(소속)	물재생계획과	(직급)	시설7급	(성명)	홍광호
자치구 입회자 :	(소속)	종로구 안전치수과	(직급)	시설7급	(성명)	이일환

2. 점검 총괄표

공사명	점검일	점검결과 조치사항 (건수)
		합계	재시공	현지시정	주의	행정조치 (감리,시공사)
가회배수분구 하수관로 종합정비	'14.04.23	3	1	2	-	-

3. 현장별 점검결과

① 가회배수분구 하수관로 종합정비

우정국로 45	북촌로1길 15	창경궁로 16길 9	동라순길60-1~13

- 현재 공정율 15%, 굴착공사 완료구간(4개소, 208m)은 관경 D300㎜~D450㎜로 CCTV를 활용한 점검 실시

- 보행자 및 차량 통행과 관련, 2개소는 포장완료, 2개소는 임시포장하여 보행자 및 차량 통행에 지장이 없도록 함

- 관 내부 점검 결과, 맨홀 인버트 미시공, 관 내부 토사 퇴적 등 3건 지적

- 현재 진행 중인 굴착공사 구간은 없음(5월 공사예정)

붙 임 : 현장점검 지적사항 1부.  끝.

[붙 임] 현장점검 지적사항

◯ 공사명 : 가회배수분구 하수관로 종합정비

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
가회배수분구 하수관로 종합정비	(지적사항) ㅇ 맨홀 인버트 미설치 및 연결부분 시공 분량 (우정국로 45) (조치계획) ㅇ 재시공
	(지적사항) ㅇ 신설관 종점부 토사 퇴적 (우정국로 45) (조치계획) ㅇ 현지시정(준설)
	(지적사항) ㅇ 관 연결부 콘크리트 일부 탈락 (북촌로 1길 15) (조치계획) ㅇ 현지시정(보수)