문서번호	공공디자인과-5620
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		도시빛정책팀장	공공디자인과장
박진화		박동규	04/24 양용택
협 조
	주무관			김대권
	주무관			임은비

한양도성 경관조명 합동점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	관리부서	합동점검실시	일정협의완료

2014.4

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

한양도성 경관조명 합동점검 결과보고

2014년도 상반기 한양도성 경관조명 시설에 대한 유지관리 실태 및 개선방안 등을 중심으로 市 ·자치구 합동점검 결과보고 임

□ 서울성곽 경관조명 설치 현황

□ 성곽연장 : 총연장 18,127m 중 성곽복원구간 10,566m (멸실제외)

□ 조명연장 :  8,557m (2,143등 나트륨등, 메탈등 150W)

□ 점검지역 : 성북, 삼선, 동숭, 광희, 장충, 남산, 청운, 삼청 등 8개 지구

□ 시설개요

구 분	구 간	설치연장 [m]	시 설 현 황			비고
			분전함	등수	부하전력[KVA〕
계		8,557	27	2,143	309
성북지구	숙정문 ～ 혜화문	1,080	3	261	47
삼선지구	혜화문(동소문)좌․우측	979	3	304	46
동숭지구	혜화문우측～흥인지문	1,051	5	300	34
광희지구	광희문 남측(광희문)	129	1	40	8
장충지구	장충체육관～남산동측	1,053	3	256	45
남산지구	남산동측 ～ 남산서측	1,296	5	326	50
청운지구	돈의문북측～창의문	825	2	189	31
삼청지구	창의문 ～ 숙정문	2,144	5	467	48

□ 점검개요

□ 점검기간 : 2014. 04. 01 ~ 04. 10 (10일간),추가점검(04. 22~23)

□ 점검방법 : 공공디자인과, 시설물관리부서(성북구청 등 4개 기관) 합동점검

❍ 점검내용

- 2013년 하반기 지적사항

- 해빙기 시설물 안전 위해 요인 사항 등

- 기타 부점등 현황파악, 유지관리 실태 및 개선사항 등

□ 점검결과

구 분	구 간	점검내용	개선사항
성북지구	숙정문 ～ 혜화문	· 2013년 하반기 지적사항점검 (등기구 조사각도 조정등)	· 주기적 지중선로 점검필요
삼선지구	혜화문(동소문)좌․우측	· 등기구 보호망 파손 · 등기구 에이밍 조정필요 · 지중등 주변 잡초, 흙으로 덮어 있음	· 등기구 에이밍 조정시 조명디자인너 입회필요 · 봄철 풀이 무성하게 자 라나므로 주기적인 잡초 제거 필요
동숭지구	혜화문우측～흥인지문
광희지구	광희문 남측(광희문)	· 등기구 제어반(SMPS)함내 우기철 물침입 우려	· 볼라드 조명과 성곽조명 과 같이 점등,소등 회로 로 이루어져 분리 필요
장충지구	장충체육관～남산동측
남산지구	남산동측 ～ 남산서측	· 등기구 조사각도 에이밍 필요 · 전선관 성벽 및 지중노출 · 지중등 주변 잡초, 흙으로 덮어 있음	· 봄철 풀이 무성하게 자 라나므로 주기적인 잡초 제거 필요
청운지구	돈의문북측～창의문	· 전반적으로 지중등 주변 잡초, 흙으로 덮어 있음 · 2013년 하반기 지적사항점검 (배관 파손, 선로 노출 등)	· 지중등 폴박스 절연대책 · 분전반 1차측 절연대책 · 호랑이동상 구간 등기구 파손 보수 필요
삼청지구	창의문 ～ 숙정문	· 지중등 유리 파손(2개) · 투광등 유리 파손(5개) · 배관 파손과 케이블 피복손상	· 등기구 에이밍 조정시 조명디자인너 입회필요 · 군부대 간선부분 절연보수

□ 향후계획

❍ 시설물 유지관리 등 지적사항은 관리기관(부서)에 통보하여 보수조치

□ 행정사항

❍  한양도성 경관조명 유지관리부서에서는 점검결과 보수계획 수립 시행

따로붙임 : 1. 한양도성 경관조명 점검부.  1부.

2. 한양도성 경관조명 주간 ,야간 현황 사진철   부.  끝.