문서번호	급수운영과-8551
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
오도영		최현태	04/24 김영삼
협조

“만리제2주택재개발사업” 관련

만리동 배급수관 정비공사 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

중부수도사업소

(급수운영과)

“만리제2주택재개발 사업” 관련

만리동 배급수관 정비공사 검토 보고

■ 현    황

1. 관련공문 : 급수운영과-6029(2014. 3. 20)“만리제2주택재개발 사업” 관련 상수도 협의 의견에 대한 회신

2. 위치 : 만리동 2가 110-1 ~ 37-1호 간 연결공사

3. 배급수관 정비 공사 개요

⦁ 만리동 2가 110-1 호 앞  D=600mm/300mm 분기 제수변 1개소

D=300mm/200mm(비상급수용) 분기 제수변 1개소

⦁ 만리동 2가 110-1 ~ 37-1호 간  D=300mm, L=190m 배급수관 부설

⦁ 만리동 117-4 호앞 D=300mm/D=150mm 정자관 연결

4. 연결공사 사유

○ 본 급수구역은 만리가압장에서 만리배수지로 펌핑하여 급수하였으나 “만리제2주택재개발사업”으로 인하여 대현산배수지 수계로 변경

현 장 사 진 및 위 치 도

■ 배급수관 정비공사 검토 협의

○ 협의일시 : 2014.  4. 11. 오후 1시

○ 장소 : 만리2주택재개발 현장 (만리동2가 110-1호앞)

○ 주요 협의내용

- 부단수 분기 위치 선정

- 안전사고 예방

- 부단수 분기 시공 방법 설명

○ 참석자 : 만리제2주택재개발사업 조합장 박정근

재개발 상수도 담당이사 최종식

급수운영과  오도영, 추연청, 이상수

■ 제수변 설치 공사 일시

○ 일시 : 2014. 4. 26. 오후 9시 ~

○ 위치 : 만리동2가 110-1

○ 공     법 : 부단수 분기 및 배급수관 부설

■ 조치의견

○ 만리제2주택재개발사업 준공시 아파트 입주세대가 1,341세대로서 인입관이 D=250mm가 필요하여 D=80mm 배급수관을 D=300mm 상수관으로 관경확대 시공하여 원활한 상수도 공급을 위한 공사로서

○ 만리동 일대 단수 구역이 넓으며 공사로 인한 적수발생 및 민원 예방을 위하여 단수없이 D=600mm/D=300mm,  D=300mm/200mm 부단수분기 공법으로 제수변을 설치하고자 하며

○ 주간 교통량이 많은 지역이므로 야간에 시행하고자 함.

■ 상수도지리 정보 시스템(G I S) 정리

○ GIS 실로 측량의뢰하여 구경 및 제원 통보 후 도면 관리

따로붙임 : 위치도 1 부.  끝.