주유취급소 소방검사서(오렌지주유소)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	강명현	고석봉	04/24 박태일

검사의 개요		검사의 구분	주유취급소 소방검사
		검사 연월일시	2014년 4월 23일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			강동소방서			지방소방위		고석봉	486-6122
			강동소방서			지방소방사		강명현	486-6122
		검사 입회자	성명(관계)			김원규		생년월일	66.01.18
제조소등	설 치 자	㈜지유에너지 대표이사				안전관리자		김원규
	설치장소	서울특별시 강동구 천호대로174길 56-11						전 화	#############
	제조소등의 구분	주유취급소		저장소 또는 취급소의 구분				취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	1993년 10월 21일 제31-0019-931021호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				☑ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				☑ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				☑ 양호 □ 불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				☑ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				□ 양호 ☑ 불량		누유검사관 4개소 개폐불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				☑ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부				☑ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				☑ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				☑ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				☑ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부				☑ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지” 준수 여부				☑ 양호 □ 불량
	기 타
조치 계획	시정보완명령
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 4월 23일 검사공무원 성 명 고석봉 서명 검사공무원 성 명 강명현 서명