문서번호	예방과-7207
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★담당자		검사지도팀장	예방과장
김형열		김정수	04/24 이재호
협 조
	담당자			신명규
	담당자			김병진
	담당자			김승종

소방특별조사 세부조사표(2014.4.23) -마리오1관-

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	마리오1관			전화번호	2109-7014
소 재 지	금천구 디지털로 185 (가산동 60-22)	대표자	홍성열	주 용 도	판매시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 스라브가 8/5층 총면적 43,950㎡			소방안전관리자	엄성욱

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 안전관리사항 업무 적정하게 수행하고 있음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 자위소방대의 소방훈련 및 교육결과 실적관리 실시하고 있음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 정기계획에 의한 자체점검 실시함.
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화기취급시 등 화재예방에 관한 사항 준수 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급시설 안전관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 식당가 안전점검 실시함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실 시( 0 )	- 다중이용시설 소방특별조사
피난시설 등	실 시( 0 )	- 다중이용시설 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	○ 아래장소 스프링클러헤드 살수반경 미달 - 6층 자동계단 앞 1개 - 8층 타운카페 앞 2개 ○ 8층 유수검지장치실 개폐밸브 잠길 경우 (탬퍼스위치) 수신기 확인안됨	- 조치명령
피난시설 등	- 피난통로 및 계단 등	- 적정유지 관리됨

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 상태	- 전기안전점검 실시함
가스 분야	- 가스시설 안전관리 상태	- 가스공사점검 실시함
기타 분야	- 소방안전관리자 엄성욱 에게 피난․방화시설 관리유지 및 봄철 화재예방 교육실시함.