문서번호	급수운영과-2675
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		최임봉	04/25 이상홍
협조
	주무관		이상윤

SWN 안전점검 결과 보고 및 안전관리 계획

2014. 4

상수도사업본부

(급수운영과)

SWN 안전점검 결과 보고 및 안전관리 계획

최근 발생한 대형 재난사고로 안전의 중요성이 강조되어, SWN 시스템의 긴급안전점검 및 교육 결과를 보고하고 지속적인 안전관리를 통해 사고를 예방하고자 함

Ⅰ		안전관리내용

□ 안전사고 예방점검

구 분	점검자	점검기간	대 상	주 요 점 검 내 용
1차 (긴급)	사업소 담 당	4.22 ~23	◦ 로컬서버 14대	설치환경, 화재 예방 점검
2차 (특별)	유지보수 업 체	4.21~5.30	◦ 시스템 전체 - 측정기 203대 - 전송장비 121대 - 로컬서버 14대	누전, 화재 예방 점검

□ 안전교육

○ 일   시 : ’14. 4. 23(수) ~ 4. 24(목)

○ 대   상 : SWN 유지보수 2개 업체 및 사업소관계자

○ 주요내용

- 안전사고 및 화재예방 부분 점검 실시

- 현장 점검시 질식 등 안전사고 주의 및 보호장비 착용

□ 정기점검 안전점검으로 지속적인 안전관리

Ⅱ		점검 및 교육결과

□ 1차(긴급) 점검 : 로컬서버 14대 모두 설치환경 및 화재예방 양호

항 목	점 검 내 용	결 과
설치환경	직사광선영향/ 침수위험/ 청결상태	양호 14대	불량 없음
화재예방 점 검	서버환기팬 / 환기구 확보 / 먼지 등 연소물질	양호 14대	불량 없음
	콘센트과부하 / 콘센트 주변 청결 상태	양호 14대	불량 없음

□ 안전교육

○ 방   법 : 대면·유선통화 및 공문시행(교관 : 급수운영과장)

○ 결   과

- 사업소 : SWN 담당 및 관계자에게 현장점검시 주의사항 숙지시킴

- 유지보수 업체 : 2개 업체 대표 4명 안전 교육 실시

수질자동측정기	유림테크㈜ 2명 : 대표이사 유상철, 과장 장시승
전 송 장 비	㈜누리제어 2명 : 대표이사 박상진, 과장 나윤채

○ 내   용

- 배수지 지하, 상수도 맨홀 등 밀폐 공간 출입시 질식 주의

- 감전사고 예방

․침수된 지점에 들어가기 전에 차단기 내리기

․물 묻은 손으로 전기설비를 만지지 말고 건조한 고무장갑 착용

․전기설비 근처에 물이 고인 웅덩이는 밟지 말것

․안전화․장갑․마스크 등 보호 장비 착용

- 배수지 출입 계단 등에서 낙상 주의

Ⅲ		안전관리계획

□ 2차(특별)점검 : 5월 30일 완료 후 별도 보고

○ 점검내용

- 누  전 : 누수·결로·전기선 피복상태·차단기 작동상태

- 화  재 : 히터 상태, 히터 및 서버주변 연소물질 있는지 여부

□ 시스템 정기점검 시 안전점검을 함께 시행하여 지속적인 안전관리

○ 측정기 분야–월 1회 , 전송장비 분야–분기 1회

※ 붙임. 1차(긴급) 점검 결과 14부.  끝.