문서번호	정수시설과-675
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	04/28 유성종
협조	정수과장		김영배
	주무관		김재홍

1취수장 전염소 투입배관 정비 계획

2014. 4.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1취수장 전염소 투입배관 정비 계획

본부 감사과 해빙기 대비 상수도시설물 안전점검시 지적된 전염소 투입배관 누수 부분을 신속히 정비하여 안정된 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 안전점검 개요

○ 점검일시 : 2014. 3. 7(금)

○ 점 검 자 : 감사과 김석정, 한종석

○ 지적사항 : 1취수장 전염소 투입배관 누수 등

전염소 투입배관 누수(1,2단계)	전염소 투입배관 부식(3,4단계)

□ 정비계획

○ 전염소 투입배관 내부에 염소투입 디퓨져 관이 삽입되어 있는 구조로 계열별 단수를 하여야만 교체할 수 있어

○ 5월 중 단수계획 수립(정수과) 후 관련 노후 설비를 전면 교체코자 함

- 교체내용 : 단관 및 밸브, 디퓨져 : 각 4개, 가압수배관 정비 등

□ 발주방법

○ 계약방법 : 소액으로 긴급복구업체인 대원E.N.G와 수의계약

○ 소요예산 : 약 10,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.