배수지 항청소 후 통수전 수질검사 결과보고

######################

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	장인환	04/28 유철민

###################### 항청소 완료에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 근    거 : 2014년 상반기 배수지 항청소 일정알림 ################### ### ###############################

2. 검사대상 : ######################

3. 시설용량 :#################

4. 검사일시 : ##### ### ####################################

5. 검 사 자 : 공업서기보 강태수

6. 검사결과 : 적합

구 분 대 상	검 사 결 과							판정	비고
	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상~4.0mg/L이하)	pH (5.8 ~ 8.5)	철 (0.3mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	맛/냄새
##### ###	0.18	0.22	7.1	불검출	-	-	무미/무취	적합	물청소
##### ###	0.24	0.30	7.3	불검출	-	-	무미/무취	적합	물청소

※ 검사결과는 통수를 위해 우선 현장에서 입회자(##################게 알려줌.  끝.